문서번호	시설관리과-3437
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장
이순필	유세종	02/08 김상웅
협 조

『********************』

급수협의조건 변경에 따른 검토 보고

2021. 2.

「********************」

급수협의조건 변경에 따른 검토 보고

우리 사업소 관내 **********************과 관련하여 사업시행인가 조건 이행을 위한 재협의 공문이 접수되어 아래와 같이 검토 보고 드림

1				재개발현황		‘

□ 사 업 명: ********************

□ 위    치: *******************

□ 시 행 자: **********************

□ 협의사항: 급수시설 설치계획 적정여부 등 소관사항

□ 사업개요

❍ 사업면적: 대지면적 70,385.50㎡, 연면적 286,594.87㎡

❍ 사업규모: 아파트 19개동(지하6층/지상37층), 총 2,029세대

근린생활시설/부대복리시설 5,427.79㎡

2				추진경위		‘

□ 2013. 01월 : 재정비촉진지구 고시

□ 2013. 02월 : 사업시행인가 신청에 따른 급수협의 요청

□ 2013. 02월 : 사업시행인가 신청에 따른 급수협의조건 회신

❍ 사업시행인가(기존) 주요내용

① 가정용 주계량기 300mm, 근생용 독립계량기 50mm

② 길음동 1042-2~21-137 도로신설구간, 길음동 518-13~952-2

D400mm, L=400m 상수관로 부설

□ 2021. 02월 : 도로개설 전 사업시행인가 이행을 위한 재협의 요청

3				급수협의 검토		‘

□ 급수가능여부 검토

구 분	급수수계	표고점	분기점수압	검토결과
*****	******* ***********	38.8m	2.2∼2.5㎏/㎠	적정 분기점 최소동수압(1.5㎏/㎠) 이상

□ 인입 급수관 구경 검토

분 류	세대수 및 면적	인입관경(㎜) (기존)	인입관경(㎜) (변경)
아파트	2,029세대	300	200
근린생활시설	5,427.79㎡	50	50

❍『공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 알림』(급수설비과–8628,‘20.9.24.)에

따른 인입구경 산출기준 변경으로 인하여 저수조를 사용하는 길음1구역에 대하여

인입관경 및 시행인가조건에 해당하는 원인자 부설 상수관로에 대하여

구경 변경 하여 회신코자 함

①「공동주택 유형별 인입급수관 구경 산정표」산출기준 변경

급수관 구경	현행 세대수 (기존)	공동주택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
		저수조방식	직결식
80	80	490	174	300
100	165	823	400
150	452	1,899
200	928	3,436
250	1,622	5,443
300	1,623~	5,444 ~

② 근린/판매/문화시설 구경산출 : 인입급수관 구경별 출수량표(별표3)

구경별(㎜) 출수량	25	30	40	50	65	80	100	125
시간당출수량 (㎜/Hr)	5.166	8.892	14.634	31.356	62	91	194	349

□ 위치도

위치도(기존)	위치도(변경)

❍ 급수협의 조건 재협의(변경) 주요내용

① 가정용 독립계량기 300→200mm 변경, 근생용 독립계량기 50mm

② ***************** 도로개설구간 D300mm, L=340m 상수관로 부설

③ ************* D300mm, L=145m 상수관로 부설

4				조치계획		‘

□ 위의 급수공급 검토 사항이 포함된 첨부의 상수도 급수협의 조건을 사업

시행자가 이행하여야 급수 가능함을 ******************

*******에 회신 하고자 합니다.

첨 부  1) 급수협의조건(변경) 1부.

2) 상수도 공급계획도 1부.  끝.