문서번호	총무과-1506
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	총무과장
이호완		신현성	02/08 김기용
협조

서울시립미술관

본관 자료실 항온항습기 정비 계획

2021. 2.

서울시립미술관

(총 무 과)

서울시립미술관

본관 자료실 항온항습기 정비 계획

우리 미술관 본관 자료실에 설치된 항온항습기가 노후되었기에 이를 정비하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

○ 서소문본관 지하1층 자료실에 설치(2005.8월)된 항온항습기가 장기사용에 따른 노후화로 성능 저하 및 배관 부식으로 정비 필요

- 실외기 냉매배관 부식으로 인한 냉매 누설로 냉방기능 상실

- 실내기 부속품(전자접촉기 및 열동계전기)의 노후로 오작동 발생

□ 정비계획

○ 정비대상 : 서소문본관 지하1층 자료실 항온항습기

- 규격/수량: 5RT × 2대

○ 정비기간 : 5일(자재준비, 보수, 시운전)

○ 정비내용 : 항온항급기 5RT × 2대 보수

- 실외기 : 냉매배관 보수, 드라이어, 냉매주입 등

- 실내기 : 전자접촉기, 열동계전기 등 교체

○ 정비방법 : 항온항습기 유지보수 전문업체 의뢰 정비 추진

- 업체명 : *************************************

- 주소지 : **************************************

□ 소요예산 :***************

○ 산출내역 :********************

○ 지출방법 : 정비완료후 업체 청구에 의거 지출

○ 예산과목 : 시립미술관 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

붙임 : 점검사진, 견적서 각1부.  끝.

점 검 사 진
항온항습기(조작판넬, 내부부속)	실내기 명판
실외기 명판	실외기 냉매누설