문서번호	시설관리과-2883
결재일자	2021. 2. 8.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정헌석	이연창	유명은	02/08 정진일
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		주은선
	주무관		강병국
	기전팀장		양창진

안전사고 사전예방을 위한

2021년 상수도시설물(공급계통) 순찰 점검계획

2021. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

안전사고 사전예방을 위한

2021년 상수도시설물(공급계통) 순찰 점검계획

상수도시설물의 기능과 안전을 유지하고 사고를 사전에 예방하기 위하여 순찰 및 점검계획을 수립하여 시민 급수에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거:「2021년  상수도시설물(공급계통)  순찰 점검계획」【본부 시설과-1448(2021.2.3.)호】

1				추진개요		‘

□ 관련규정

❍ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제6조(시설물의안전 및 유지관리 계획의 수립·시행)

관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 "시설물 관리계획"이라 한다)을 수립ㆍ시행하여야 한다.

□ 점검대상

(단위: ㎞, 개소)

구 분		상수도관	배수지	가압시설		기전시설
				아리수올림터	증압장	제어센터	전식방지시설
계		*****	*	*	**	*	**
법정 관리	소계	** *****	*	*	*	*	*
	양천	**	*	*	*	*	*
	구로	**	*	*	*	*	*
	강서	*	*	*	*	*	*
자체 관리 (법정외시설)	소계	***** *************	*	*	**	*	**
	양천	***	*	*	*	*	**
	구로	***	*	*	*		**
	강서	***	*	*	*		**

□ 점검주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 별표3)

구 분	법 정 점 검			기 타 점 검 (해빙기, 여름철, 명절 등)
	정밀안전진단	정밀안전점검	정기안전점검
점검주기 (B․C등급이상)	1회 / 5년	1회 / 2년	1회 / 반기	5회 이상 / 년
대상시설	1종 시설물			1종 및 법정 외 시설물

□ 시설물관리범위 계통도

(강서수도사업소)

취수장 (0개소)			정수장 (0개소)			지역배수지(4개소)		1차배수지 (4개소)			아리수올림터 (5개소)		증압장 (10개소)			수요가 급수
	도수관 0㎞				송수관 34㎞							배‧급수관 1,504㎞
					법정관리시설(1종시설물)									법정외 시설물

2				2020년 점검실적		‘

□ 점검방법: 자체점검 및 본부·사업소 합동점검

❍ 구조물 등 시설분야

구 분	상수도관 (송수관)	노출상수도관		배수지	아리수 올림터
		현수관로	공동구
점검대상	34㎞	1개소 (0.04㎞)	1개소 (9.53㎞)	8개소	15개소
점검횟수 (해당월)	2회 (상·하반기)	5회 (1,3,7,9.11)	5회 (1,3,7,9.11)	5회 (1,3,7,9.11)	5회 (1,3,7,9.11)
****	*****	*******	*****	******	*****
****	************	*	*******************	*****************	***********
**			************** ****************

※ 자체점검 및 본부 합동점검 시 지적 사항 전체(100%) 정비 및 본부 보고 완료

❍ 기전분야

구분	가압시설		제어센터	전식시설	배수지 기전시설
	아리수올림터	증압장
점검대상	5개소	10개소	1개소	43개소	8개소
점검횟수	2회 (상‧하반기)	1회 (상반기)	2회 (상‧하반기)	1회 (상‧하반기)	1회 (하반기)
****	*****	*****	*****	*****	*****
****	************	****** ****	************	***********	*************

※ 자체점검 및 본부 합동점검 시 지적 사항 전체(100%) 정비 및 본부 보고 완료

□ 용역점검

❍ 배수지 정밀안전진단 용역

- 용 역 명: 2020년 오류배수지 정밀안전진단 용역

*********************

***************

- 추진내용: 시험․측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및 결함의 원인 등을 검토․분석하여 보강방법 제시 등

- 기    간: 2020.3.20. ~ 2020.12.20.

*******************************************

※ 추진근거: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11․12조(정밀안전진단,안전점검)

❍ 배수지 항청소 용역

- 용 역 명: 2020년 목동배수지 외 7개소 항청소 용역

**********************************

- 추진내용: 배수지에 대한 청소 및 위생관리 실시로 시민에게 맑고 깨끗한 아리수 공급

- 기    간: 2020.4.1. ~ 2020.12.1.

****************

※ 추진근거:「수도법 제33조, 동법 시행규칙 제22조의2 및 3(위생상의 조치)

3				2021년 점검계획		‘

□ 점검방향

❍「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」에 의한 점검 및 진단 시행

❍ 사전 점검을 실시하여 선제적인 장애요인 제거로 시설물의 안전성 확보

❍ 안전에 영향을 미칠 우려가 있는 경우 상수도 외부전문가 합동점검 시행

❍ 순찰 점검결과 지적사항은 점검기간 내 정비를 완료하여 안전사고 예방

□ 추진계획

❍ 용역점검

구 분	배수지·아리수올림터 (정밀안전점검)	상수도 맨홀 정밀점검	비고
****	************	******** *********** *********** ***********
*** *****	***	***

❍ 자체점검

구 분	상수도관 (송수관)	노출상수도관		배수지	올림터 증압장	제어 센터	전식 시설
		현수관로	공동구
***	***	*** *******	*** *******	***	****	***	**
주 기	2 회/년	5 회/년	5 회/년	5 회/년	5 회/년	2 회/년	4 회/년

※ 연5회: 설날, 해빙기, 풍수해, 추석, 동절기대비 / 연2회: 상․하반기 각 1회

4				세부 추진계획		‘

□ 용역점검

○ 배수지·아리수올림터 정밀안전점검

- 시행근거: 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11,12조

- 시행대상: 법규정 1종시설물(배수지,아리수올림터)

▸정밀안전점검(12개소)

********************************************

*******************************************

- 추진기간: 2021. 4. ~ 2021. 12.

**************

- 사업내용: 육안의 시험·측정 장비를 사용하여 시설물의 구조적인 안전성 및 결함의

원인 등을 검토·분석하여 보강방법 제시

○ 상수도맨홀 정밀점검

- 시행근거: 도로상 작업구 설치 및 관리지침(국토부지침 제17호,2015.9.1.)

**********************

▸구별 점검 대상

***************************************

- 추진기간: 2021. 4. ~ 2021. 12.

**************

- 사업내용: 상수도맨홀의 내외부 상태평가 후 안전등급 및 정비 우선순위 제시

*****************************************************************************

□ 자체점검

1) 상수도관(밸브 및 밸브실 포함)

○ 점검대상

GIS 통계자료(2020.12.31. 기준)

구분	상수도관(㎞)			밸브현황(개소)					신축관 (개소)
	계	법정관리	자체관리	계	제수	퇴수	공기	기타
대상	1,538	34	1,504	26,067	23,263	1,502	1,245	57	140

○ 점검내용

구 분	관 로	밸 브 실
점검사항	• 누수 여부 • 관로구간 함몰여부 • 타시설물로 인한 훼손여부	• 현장 존치 유무 확인 • 내 · 외부 상태 이상유무(녹발생 등) • GIS 자료 일치여부

○ 점검방법: 본부합동 및 사업소자체 점검(2회/년)

- 본부·사업소 합동점검(송수관로 34㎞): 년 1회

- 사업소자체 점검(지역배수지~1차배수지~급배수관 1,504㎞): 년1회

2) 노출 상수도관(교량 현수관로, 공동구)

○ 점검대상

구 분	노출상수도관
	현수관로	공동구(2개소)
구경(㎜)	400	150~800
연장(㎞)	0.04	****
비고	오류육교	*********************** ***********************

○ 점검내용

- 현수관로 고정상태 및 보온재 이상여부 확인

- 곡관부, 이음부 보강(보호캡)상태 및 관 지지부 고무패드 설치 확인

- 상수도관(밸브류 포함) 녹발생 및 누수여부

- 되메우기시 관 기초받침(고무패드, 받침목) 적정설치 여부 등

- 관 지지대 및 도복상태 등 점검

○ 점검방법: 본부합동 및 사업소자체 점검(5 회/년)

- 본부합동 점검: 해빙기(3월) 및 겨울철대비(11월) 점검(2 회/년)

- 사업소자체 점검: 설날(1월), 풍수해(6월) 및 추석대비(9월) 점검(3 회/년)

3) 배수지 ․ 올림터 시설

○ 점검대상

배수지			아리수올림터
계	지역	1차
8(193,120㎥)	4(180,000㎥)	4(13,120㎥)	5

○ 점검내용

- 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지․올림터내 배관, 밸브류 녹발생 및 도장피복 상태확인

- 배수지․올림터 부대시설(안전휀스, 배수로, 조경시설) 훼손여부 확인

- 배수지․올림터 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

○ 점검방법 및 일정

- 본부·사업소 합동점검: 년2회(1월,9월 –설날, 추석대비)

- 사업소 자체점검: 년3회(3,6,11월 – 해빙기, 풍수해, 겨울철대비)

4) 가압시설 등 기전설비 점검

○ 점검대상

구분	계	제어 센터	가압시설				배수지 기선설비	전식방지 시설
			소계	아리수올림터		증압장
				유인	무인			소계	배류기	외부전원	희생양극
**	**	*	**	*	*	**	*	**	*	**	**

○ 점검내용

- 제어센터와 현장간 원격제어․감시시스템 기능 정상 작동 여부

- 아리수올림터 수․배전반, 모터펌프 등 기전설비의 정상 작동 여부

- 증압장 모터펌프, 제어반, 침수경보 작동상태

- 전식방지시설 전위측정 및 관리상태

- 소방시설(수신기, 감지기, 경종 등) 작동상태

○ 점검주기

- 본부·사업소 합동점검: 2회/년〔제어센터,아리수올림터〕

1회/년〔증압장, 배수지기전시설, 전식방지시설〕

- 사업소자체 점검: 3회/년〔전식방지시설〕

4회/년〔증압장, 배수지기전시설, 아리수올림터〕

5				순찰전담반 구성		‘

□ 조직구성

구 분	지 역 별	배수지 올림터	담 당	순찰반	차 량	비 고
급 수 운영과	양천구	시설분야	***	*** ***	포터 더블캡	*** *********
	구로구	시설분야	***		포터 더블캡	*** *********
시 설 관리과	강서구	시설분야	***	*** *** ***	포터 더블캡	*** *********
	양천· 구로 · 강서구	기전분야	***	*** ***	스타렉스	기전시설 점검

○ 순찰(점검) 시 경광등 순찰차량 점검

- 대형관로 및 시설물 순찰(점검) 시 경광등 설치차량 이용하여 점검 중 안전사고 예방

- 설치차량: 순찰차량 4대 (급수운영과, 시설관리과 각 2대)

○ 순찰(점검) 주요업무

- 500mm이상 상수도관, 배수지 및 아리수올림터 등 주요시설물 순찰․점검

- 대형공사장, 노출 상수도관 및 재개발·재건축 등 현장 순찰

- 타 시설물 등 유관공사 현장 입회

○ 순찰(점검) 방법

- 배수지․아리수올림터 및 공사현장 등의 순찰노선을 정하여 정기적 순찰

- 타시설물 등 유관공사 현장 순회 입회 (지역담당과 공동관리)

- 순찰(점검)은 육안으로 하고 정밀점검시 점검장비 이용 또는 외부기관 점검 의뢰

- 순찰(점검) 결과 지적사항은 해당부서에 통보하고 점검일지 기록 관리

- 순찰(점검) 시 안전장구 착용(조끼 및 안전화, 안전모 등)하여 안전사고 예방

- 밀폐된 공간 점검 시 산소농도 측정 후 안전점검 실시

- 소 ․ 불출수 현장조사, 급수공사 조사 등 출장시 병행 순찰

6				행정사항		‘

□ 2021년 상수도시설물(공급계통) 순찰점검 계획 2021.2.10. 본부 보고

□ 시설물통합정보시스템(FMS) 2021.2.10. 입력

□ 점검계획 일정에 맞추어 용역사업 및 자체점검 추진

붙임  1. 시설물 현황(2020.12.31. 기준) 1부.

2. 정기순찰 노선 현황 1부.

3. 시설물 순찰 점검표 1부.  끝.