문서번호	배수과-1352
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

					시 민
주무관	배수과장	급수부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
송현우	김근용	신용철	구아미		02/09 백호
협 조
	주무관			조성균
	주무관			박종혁

온수 아리수 올림터 급수체계 개선 계획

2021. 2.

상수도사업본부

(급 수 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

		목 차
Ⅰ. 추진배경 1 Ⅱ. 현 황 1 Ⅲ. 문 제 점 2 Ⅳ. 개선대책 ○ 기본방향 3 ○ 세부 실행 계획 4 Ⅴ. 행정사항 5 Ⅵ. 기대효과 5 붙임: 온수 올림터 유량자료 1부

온수 아리수 올림터 급수체계 개선 계획

온수 올림터 및 궁동2 올림터의 급수구역의 안정적인 물 공급 운영을 위한 종합 개선 계획을 보고 드림

Ⅰ		추진 배경

❍ 내구연한 도래한 온수올림터 펌프 교체에 따른 급수구역 조정

※ 근거: 시설과-496(’20. 1. 14.)「온수 아리수올림터 급수체계 변경 검토요청」

❍ 온수올림터와 연계하여 궁동2올림터의 안정적인 급수 운영을 위한 종합적 검토 필요

Ⅱ		현 황

□ 급수 실태(온수 올림터)

❍ 수 계: 영등포(정)→신정(배)→온수(올림터)	┏► 구로 온수동 일대 ┗► 온수2배수지

❍ 일공급량: 1,100㎥/일(온수동 일대: 648㎥/일, 온수2배수지: 452㎥/일)

	신정배수지 현황
○수 계: 영등포1정수장 ○위 치: 양천구 신정동 산103-1번지 ○용 량: 5만㎥ ○H.W.L: 60.8m, L.W.L: 55m ○일공급량: 106천㎥/일 ○급수구역: 2개구 16개동(양천8,구로8)

❍ 펌프 현황

- 위     치: 구로구 궁동 230-10번지

- 펌     프: 25HP×4대(양정 27.5m)

- 토 출 량: 1.79[eqn: m ^{3} /min]

	온수2(배) 계열 온수동 직송 계열
<온수 올림터 펌프>	<올림터 평면도>

Ⅲ		문 제 점

❍ 온수올림터의 가압 급수량 90%가 힐스테이트 APT에 편중

- 다량급수처의 저수조에 물을 담수하는 특정시간대 펌프 일시 중단

- 급격한 유속변화로 인한 소출수 등 주변 지역 급수에 영향

☞ APT 인입 밸브 개도율을 조정(20%)하여 임시조치하고 있으나, 향후 밸브디스크 피로 누적 등 문제 발생 우려

❍ 온수올림터와 경계를 이루고 있는 궁동2올림터 불안정

- 유량감시시스템 순시 계측 값이 정격유량 대비 100% 이상으로 펌프 과부하 유발

	궁동2 올림터
○수 계: 영등포(정)→신정(배) ○위 치: 궁동278-13번지 ○가동펌프: 2대 ○마력(양정): 20HP(25m) ○토출량: 2.1㎥/min ○일공급량: 1,270㎥/일 ○급수구역: 구로구 궁동 일대

<궁동2 올림터 펌프>	<올림터 현황>

과다유량 계측

안정 유량

< 궁동2올림터 유출 유량 >

※ 일반적으로 펌프 정격유량의 80%를 안정유량으로 봄

Ⅳ		개선 대책

□ 기본방향

❍ 온수올림터와 궁동2올림터를 연계한 급수체계 개선

❍ 온수올림터 급수구역 조정

- *************************

- ******************************

- *******************

❍ 궁동2올림터 급수구역 조정

- ***********************************

- *******************************

※ *****************************************

- *********************

****

□ 세부 실행 계획

[급수구역 전환 계통도]

*

❍ 1단계 급수구역 조정 사전 안정성 확인

- 관 세척 및 수계전환 시행 전 관 내부 상태 확인

(시편 확보 2개소, 배수관 현황: D200㎜/DCIP/’86)

- APT 저수조 위치(표고) 등 현장조사하여 신정배수지 자연유하 급수로  저수조까지 담수 가능여부 확인

※ 관 세척 및 수계전환 대상 제수(경계) 밸브 등 시설물 사전 조사 실시

❍ 2단계 정체구간 관 세척 및 수질검사

- 대  상: 신정배수지 자연유하 배수관(’86년 D200㎜)

- 구  간: 구로구 부일로9길 69(우신중교후문)~111(복지관), L=200m

- 퇴수량: Q=190㎥[담수량 6㎥+세척수량 183㎥(다용도밸브 2HR)]

❍ 3단계 온수 올림터 급수구역 조정

- 신정배수지 자연유하 급수(밸브조절①) 및 온수올림터 가압급수 중단(밸브조절②)

❍ 4단계 궁동2 올림터 급수구역 조정

- 배수관(D150㎜, L=200m) 물세척 및 통수 전 수질검사 시행

- 온수올림터 가압 급수(밸브조절③) 및 궁동2올림터 가압급수 중단(밸브조절④)

※ 급수구역 조정 완료 후 수질민원 모니터링 실시

Ⅴ		행정 사항

❍ 시설관리부(시설과) 급수체계 변경 검토 회신

❍ 수도사업소 업무 협조 요청

- 단계별 세부 실행계획 추진

- 전환 후 유수율 관리부서에 수전내역 변경 통보

- 지리정보시스템(GIS) 급수경계 레이어 변경

- 지속적인 수질·수압(소출수) 민원 모니터링 실시

Ⅵ		기대 효과

□ 안정 급수체계 유지

❍ 아파트에 편중된 온수 가압급수 구역을 균형있게 재분배함으로써 올림터 펌프의 과부하 손실 방지와 안정급수 체계 유지

❍ 재분배하여 확보한 여유로 궁동2올림터 급수구역을 조정하여 펌프 부하 구간 완화

□ 예산 절감

❍ 전력 유지관리비: 40백만원/10년

- 온수올림터 가압 급수 계통 전기요금 절감

(월평균 700천원 × 12개월 × [eqn: {452+36(전환`후`유량)} over {1100(`전환`전`유량)}] × 10년주기 교체)

❍ 펌프 교체비용: 80백만원/10년(교체비 50백만원+ 수명연장 30백만원)

- 온수 가압급수구역 다량급수처 급수구역 조정으로 펌프용량 감소에 따라 노후 펌프 교체 시 비용 절감(당초 펌프 교체비용의 50% 적용)

- 펌프 교체 수명 연장(당초 11년 → 연장 15년: 교체비 30% 절감)

붙임: 온수올림터 유량 자료 1부.  끝.