문서번호	시설관리과-3511
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	중부수도사업소장
이승환	유세종	김상웅	02/09 김정애
협 조
	기전팀장		양경현
	주무관		이희철
	주무관		유형근
	주무관		서영인

2021년 배수지 청소 추진계획

2021. 02.

중부수도사업소

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 배수지 청소 추진계획

수돗물 공급계통의 주요 시설인 배수지에 대한 청소 및 위생관리를 실시하여 아리수가 항상 깨끗하게 관리될 수 있도록 ‘21년 배수지 청소 추진계획을 보고 드림.

Ⅰ		일반 현황

□ 관련근거

○ 수도법 제33조(위생상의 조치), 동법 시행규칙 제22조의2

○ 상수도시설유지관리메뉴얼(환경부)

□ 청소개요

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	비고
개 소	23	5	18	남산대배수지등 5개소
용량(천㎥)	170	63	107	월곡대배수지등 18개소

○ 배수지현황                                      (단위 : 개소)

※ 2020년 ***** 증설(2,300㎥ 추가)

○ 청소기간 : 연 2회 이상(상반기-4~6월, 하반기-9~11월)

○ 세부기준 :『배수지 청소 및 위생관리 매뉴얼(2020.01.29.)』제정 시행

『세정제 새용지침(2015.07.14.)』제정 시행

○ 청소방법 : 물 청소(상반기) 또는 세정제 청소(하반기)

- 물 청소 작업

1차 세척

물 때 제거

2차 세척

잔수 처리

- 세정제 청소 작업 (‘17년부터 ’20년까지 물연구원의 세정제 안정성 연구로 사용 중지)

물 분사

세정제 세척

물 세척

잔수 처리

※ 세정제 도포(20분 경과) 후 고압세정기 또는 송수펌프로 용해된 이물질 세척

- 배수지 물탱크 청소작업

① 물분사	② 세정제 세척	③ 물세척	④ 잔수처리

Ⅱ		‘20년 청소실적

구 분	계	급수운영과 (중구,용산)	시설관리과 (종로,성북)	청소 미시행
상반기(물 청소)	23	5	18	-
하반기(물 청소)	23	5	18	-

□ 청소실적

○ 청소대상 : 남산대배수지등 23개 배수지            (단위 : 개소)

○ 청소기간 : 2020.05.06  ~ 2020.11.13

○ 청소면적 : 244천㎥(상반기-122천㎥, 하반기-122천㎥)

○ 예산집행 : 220백만원

Ⅲ		‘21년 청소계획

□ 사업계요

○ 청소주기 : 6개월, 연2회 이상

- 상반기 4~6월(물청소), 하반기 9~11월(세정제 청소)

○ 추진방법 : 과별 청소용역 분리발주 및 청소시행

- 급수운영과 : 2021년 남산대배수지등 5개소 항 청소 용역

- 시설관리과 : 2021년 월곡대배수지등 18개소 항 청소 용역

○ 사업예산 : 243백만원

○ 사업대상 : 남산대배수지등 23개 배수지(용량-170천톤㎥)

□ 향후 추진일정

○ 2021. 03. : 배수지 항 청소 용역설계 및 계약심사 요청

○ 2021. 04. : 용역발주 및 계약체결

○ 2021. 05. : 상반기 항청소 시행

○ 2021. 07. : 1차 기성시행

○ 2021. 10. : 하반기 항청소 시행

○ 2021. 12. : 정산 및 준공시행

□ 배수지 물 때 제거용 세정제 활용 청소 재개

○ 물연구원의 ‘배수지 청소용 세정제 안전성 평가 연구결과’

	배수지 청소용 세정제 사용에 안전성이 있다는 평가 결과임

○ 세정제 청소 시기 : ‘21년 하반기 청소시부터 시행 (상반기 물청소, 하반기 세정제 청소)

○ 세정제 사용 방안 개선

- (세정제 사용 대상)

		〈 기 존〉										〈 개 선 〉
	6
	벽면 전체 사용										물때 발생부분 벽면 등에 사용

‣ 물때가 발생된 부위(벽체, 도류벽, 기둥)의 가로 길이까지만 사용

※ 세정제 사용량은 기존 사용량 대비 약 1/3 정도 감소 예상

- (세정제 사용 방법)

		〈 기 존〉										〈 개 선 〉
	6
	원액 도포										50% 희석액 분사

‣ 물연구원 연구결과 원액 실험시 일부 도막에 변색 등이 관찰되었으며,

청소 작업자의 안전을 위해서 저압 분사기로 물 때 부분에 분사

○ 세정제 사용 대상 배수지

- (세정제 사용 대상) 물청소만으로 침착된 물때 제거가 어려운 배수지에 제한적으로 사용 (도막계 배수지, 패널계 배수지)

- (스텐인레스 방식재 배수지) 세정제 사용 금지

‣ 세정제가 강산성이라 스테인리스 강 표면의 산화피막 손상 및 부식 촉진

- 세정제 사용량 정산 시행

‣ 기존 벽면 전체 사용량으로 용역 발주 하고, 상반기 청소 시에 세정제 소요량을 재산정하여 추후 세정제 사용량에 따라 비용 정산 시행

○ 신규 세정제품 구매시 안전성 검토후 사용 (세정제 사용지침에 관련 규정 추가)

- 세정제 원료물질 안전성 검증을 위해 안전성이 검토되지 않은 신규 세정제 구매시 납품업체에 전체 성분 자료 등을 요구하여 물연구원에 검토 의뢰

⇒ 안전성이 확보된 제품에 한해 사용

- 물연구원에서 안전성 검토를 완료한 세정제 3종도「세정제 사용지침」에 따라 납품 전·후 공인기관 검사에 합격한 제품에 한해 사용

Ⅳ		행정사항

□ 과별 분리발주하여 청소시행

○ 배수지 청소용역을 과별로 분리발주

□ 배수지 내부시설물 점검등 건강진단 시행

○ 배수지 구조물 정기점검,안전진단 등에 따라 항 보수계획 및 정비실시

○ 항 청소시 시설물 담당자는 배수지 내부시설물 점검을 시행하고 특히 기존의 방수․방식상태를 면밀히 조사한 후 정비실시

○ 방수․방식 공사 하자기간 내에 있는 배수지는 하자점검 후 보수가 필요한 사항은 하자보수 철저

○ 청소용역관계자(감독관, 청소인력)는 반드시 건강진단(장세균성 질병검사)실시

붙임 : 1. 배수지청소 및 위생관리메뉴얼 1부.

2. 매뉴얼 개정안 주요내용 1부.

3. 배수지 항청소용역 원가계산서 1부.  끝.