문서번호	정수과-643
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유병생		02/09 이해원
협 조
	주무관			박형수
	주무관			정승열
	주무관			김관우

염소용기 연결방식 개선 계획

2021. 2.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소용기 연결방식 개선 계획

염소용기와 메니폴드(집합)배관과의 연결 방법을 요크밸브에서 연결동관 방식으로 개선하여 고압가스 안전 관리에 만전을 기하고자 함.

1		현 황

□ 염소용기 저장시설 운영현황

저장량	운영방식	용기수량	가스량	용기 연결방식
***	***	***	****	****
	**	***	****

□  본부내 정수장 운영 사례

구분	광암	강북	구의	뚝도	암사	영등포
****	*****	*****	****	******	******	*****

□ 현 염소용기 연결방식

요크밸브 연결방식(붉은점선: 이음부)

□ 문제점

○ 요크밸브의 노후(정수과-3066 ‘18. 7.11.염소투입시설 개선공사, 전수 교체)로 교체 시기 도래

○ 동관, 요크밸브 조합으로 이음부(누설포인트)가 증가하고, 밸브핸들 일체형으로

밸브의 풀림 및 오조작 가능성 존재

○ 밸브 구성이 동관, 요크밸브 구성으로 고장(이상) 발생시 세트 교체로 비용 증가

2		개선 계획

□ 염소용기 체결방식 개선

- 요크밸브에서 연결동관 방식으로 변경

요크밸브		연결동관

□ 기대효과

○ 염소용기 연결작업 간소화 및 부품비 감소

○ 용기 보관·사용시 요크밸브핸들 제거 및 이음부 감소로 안전성 증가

○ 공정안전보고서(PSM) 운전절차서 작성시 본부내 정수장과 연결방식 표준화

3		기타 사항

□ 보유 예비품(연결동관)으로 교체

- 연결동관은 예비품을 이용하여 차기 염소용기 교체 시부터 2회(9개/1회, 18개소)로

나누어 전수 교체하고 동관 소모량은 염소 소모품 구매시 구매예정

- 요크밸브 잔량(10개)는 필요시 사용할 수 있도록 보관 후 폐기 예정.   끝