문서번호	급수운영과-2229
결재일자	2021. 2. 9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
급수운영팀장	급수운영과장	시설관리과장		남부수도사업소장
서규석	이용구	고신석		02/09 박병성
협 조
	주무관		서장원

2021년 1월 공급량 분석 보고

2021. 1.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2021년 1월  공급량 분석 보고

2021년 1월 공급량 증․감  현황 등을 분석하여 보고 드림

Ⅰ		공급량 현황

□ 공급량(1월) : 14,321천㎥ ⇒ 전년 대비  2.16%(증가)

(단위 : 천㎥,%)

월별	2020년				2021년
	공급량	일평균 공급량	전년 대비		공급량	일평균 공급량	전년 대비
			증/감량	증/감율			증/감량	증/감율
계	156,873	465	-3,392	-1.95%	14,321	462	303	2.16%
1월	14,018	452	-555	-3.82	14,321	462	303	2.16
2월	13,240	456	564	4.45
3월	14,112	455	-240	-1.67
4월	13,764	458	-299	-2.13
5월	14,568	470	-353	-2.36
6월	14,835	495	226	1.55
7월	15,044	485	-733	-4.65
8월	15080	486	-409	-2.64
9월	14,140	471	-325	-2.25
10월	14,320	462	-432	-2.93
11월	13,792	460	-277	-1.97
12월	13,698	442	-582	-4.08

□ 구별 공급량                                                  (단위 : 천㎥)

구 분	구 별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 1월	14,018	4,664	2,266	2,901	4,187
2021년 1월	14,321	4,796	2,377	3,365	3,784
증/감량	303	132	110	464	-404
증/감율	2.16%	2.84%	4.87%	16.01%	-9.64%

□ 전년대비 공급량 변화도

○ 최근 3년간 월별 총 공급량 변화

○ 최근 3년간 월별 일평균 공급량 변화

□ 중블록별 공급량

(단위 : 천㎥,%)

중블록명	2020년 1월		2021년 1월				비고 (고립여부)
	공급량	일평균	공급량	일평균	전년대비
					증/감량	증/감율
계	14,018	452	14,321	462.0	303	2.16%
관악구(소계)	4,664	150	4,796	154.7	132	2.84%
방배3중블록	181	6	195	6.3	13	7.24%	고립
낙성대가1	349	11	374	12.1	25	7.03%	고립
낙성대가2	444	14	585	18.9	141	31.74%	고립
낙성대가3	587	19	610	19.7	23	3.87%	고립
낙성대가4	630	20	624	20.1	-6	-1.03%	고립
낙성대가5	345	11	360	11.6	15	4.28%	고립
낙성대1	761	25	773	24.9	11	1.50%	고립
낙성대2	1,366	44	1,277	41.2	-88	-6.48%	고립
금천구 소계	2,266	73	2,377	76.7	110	4.87%	통합운영
금천1	592	19	1,034	33.3	442	74.68%	“
금천2	1,134	37	1,036	33.4	-98	-8.64%	“
금천3	250	8	301	9.7	52	20.66%	“
독산1	291	9	6	0.2	-285	-97.94%	“
동작구 소계	2,901	94	3,365	108.5	464	16.01%
방배1	378	12	298	9.6	-80	-21.24%	고립
방배2	427	14	424	13.7	-3	-0.66%	고립
대방7	259	8	341	11.0	82	31.60%	고립
대방8	328	11	275	8.9	-53	-16.02%	고립
상도1	710	23	1,158	37.4	448	63.05%	고립
상도2	300	10	323	10.4	23	7.58%	고립
상도3	285	9	300	9.7	15	5.11%	고립
상도4	213	7	246	7.9	33	15.40%	고립
영등포구 소계	4,187	135	3,784	122.1	-404	-9.64%
대방1	593	19	510	16.5	-83	-13.98%	고립
대방2	1,689	54	1,884	60.8	195	11.55%	통합운영
대방3	1,906	61	1,390	44.8	-516	-27.07%

Ⅱ		분야별 변화 분석

□ 공급량 증,감 원인분석

○ 1인가구 증가로 수전은 7천 수전 증가, 사업소 관내 인구는 1,496  천명으로 전년대비 0.1천명 감소하였으며, 평균기온은 4.5℃ 낮고, 누수복구 및 탐지활동 71건 시행으로 3,837㎥/일 감소

○ 1월 평균기온이 전년도 보다 낮고 전체적으로 공급량이 증가하였으며, 2021년 1월 기온이 낮고, 코로나등 경기침체로 공급량 감소하였으나, 기온급강하로 동결, 동파등 예방을 위한 수돗꼭지 물 사용량 증가

○ 2021년 1월 공급량증가하였며 영등포를 제외한 3개구 증가함

□ 분야별 증․감 원인 분석

○ 수전수 증․감 현황

- 사업소 수전은 322.4천 수전으로 전년 동월 대비 약 6.7천 수전 증가

(단위 : 전)

구 분	계	구 경(㎜)
		15	20	25	32	40	50	75	100	150	200이상
2020년1월	315,725	257,275	21,598	16,507	11,331	5,754	1,855	664	419	207	115
2021년1월	322,460	263,542	21,435	16,596	11,678	5,858	1,901	696	418	214	122
증/감량	6,735	6,267	-163	89	347	104	46	32	-1	7	7

※ 다중주택, 원룸 등 1인가구 증가로 자계량기 및 주계량기 수전인 15㎜, 25~50㎜ 수전이

증가하였으며, 기존 건물 철거로 주로 일반건물 구경인 20㎜ 수전이 감소함

또한 재개발․재건축 등의 입주로 주계량기 75~200㎜ 수전이 7수전 증가하였음

○ 인구 증․감 현황

- 사업소 전체 인구는 1,496.2천명으로 동월 대비  0.1천명 감소

(단위 : 천명)

구 분	자치구별
	소계	관악구	금천구	동작구	영등포구
2020년 1월	1,496.3	499.8	233.0	395.6	367.9
2021년 1월	1,496.2	494.1	231.6	390.4	380.1
증/감	-0.1	-5.7	-1.4	-5.2	12.2
증/감율	-0.01%	-1.14%	-0.60%	-1.31%	3.32%

○ 기온 및 강우량 변화

구 분	2019년 1월	2020년 1월	2021년 1월	전년 대비
일 평균기온(℃)	-0.5	2.2	-2.4	-4.5
평균 최고기온(℃)	3.5	6.2	2.3	-3.9
평균 최저기온(℃)	-4.5	-1.9	-7.0	-5.2
강우일수(일)	5.0	8.0	13.0	5.0
강우량(㎜)	0.0	60.5	18.5	-42.0

※ 기온과 평균공급량 비교

(단위 : ℃, 천㎥)

구 분 기 간	2020년 1월			2021년 1월
	최고 기온	최저 기온	31일 평균 공급량	최고 기온	최저 기온	31일 평균 공급량	전년대비 증감
1 ~ 31일	6.2	2.3	452	-1.9	-7.0	462	10

※ 최근 3년간 기온 현황

※ 최근 3년간 일평균 기온 변화

○ 누수복구 현황

※ 구경별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 경 별	2019년 12월		2020년 12월		전년 대비	비 고
계	104		71
15~50㎜	88	84.6	59	83.1	감29
80~100㎜	2	1.9	4	5.6	증2
150~200㎜	9	8.7	2	2.8	감7
250~400㎜	4	3.8	6	8.5	증2
500㎜이상	1	1.0		0.0	감1

※ 중블록별 누수복구 현황

(단위 : 건)

구 분	계	금천1	금천2	금천3	낙성대1	낙성대2	낙성대가1	낙성대가2	낙성대가3	낙성대가4	낙성대가5	대방1	대방2
2020년1월	104	4	8	5	1	4	2	3	6	13	1	2	9
2021년1월	71	2	4		3	4	3		5	5	2	2	18
증/감	-33	-2	-4	-5	2	0	1	-3	-1	-8	1	0	9
구 분	대방3	대방7	대방8	독산1	방배1	방배2	방배3	상도1	상도2	상도3	상도4		-
2020년 1월	23	1	3	1	3	2		7		4	2
2021년 1월	12					1	1	4		5
증/감	-11	-1	-3	-1	-3	-1	1	-3	0	1	-2

○ 공공용수 사용 현황(1월)

구분	총공급량 (㎥)	공공용수 사용량(㎥)
		비율 (%)	계	연간 단가	송배수관정비공사	취약 관로	배수지 청소용수	물세척수	수계전환 등
	14,321,496	0.01	1,218	354		864

Ⅲ		공급량 감소를 위한 추진실적

○ 누수탐지(복구) 시행 : 3,837㎥/일

- 누수탐지 정비 : 11건(50mm이하 8건)

○ 유수율 향상 추진 사항

‣ 불용관 정비(20개소 정비)

- 위    치 : 관악구 신림동 516-7외 19개소

- 정비내용 : 새들잠금 20mm 등 19건

○ 2021년 누수탐지 계획수립

- 추진기간 : 21.1.1~12.31(년중)

- 추진방향

◾ 누수량이 많고 시민생활에 불편이 큰 대형 송 배수관 집중탐지

◾ 유수율이 저조한 블록 및 누수발생 관로를 우선하여 탐지

◾ 취약지역 누수를 조기 발견하여 탐지활동 강화

Ⅳ		향후 추진계획

○ 유량감시시스템 분석 강화로 이상 발견시 신속한 초동대처

○ 2021년도 노후 배급수관 및 송배수관 정비공사 시행으로 유수율 향상 기여

○ 3개월 연속 공급량 증가  중블록 현장 점검실시

- 관악구 : 낙성대가2 – 대림e편한세상 입주 중(봉천12-1 재개발)

- 영등포구 : 대방2.3 –블록관 2020년 혼용이 되었으므로 차단 필요

- 동작구 : 상도1중블록-공급량 증가로 긴급점검 필요

대방7중블록- 19년 대방7,8블록 혼용에 따른 전년대비 증가

붙임  1) 공공용수 사용 현황 1부

2) 중블록별 공급량 분석 1부.

3) 공공용수 관리대장(지역별) 각 1부. 끝.