문서번호	정수과-409
결재일자	2021. 2. 10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
이종관		이순재	02/10 신동호
협 조

모래여과지 역세척 시퀀스 조정 계획 보고

강북아리수정수센터

정수과

모래여과지 역세척 시퀀스 조정 계획

모래여과지 여과 지속시간 단축 운영 및 여과사 유실 발생에 따라 역세척 시퀀스 조정을 위해 현장 실험을 실시하고 그 결과를 보고함

실험 개요

❍ 목 적 : 유충 발생 대비 사전 대응 차원에서 여과지속 시간 단축 운영(72시간 → 48시간, 1/21~)

여과지 탁질 억류량 감소되어 역세척수 및 에너지 낭비 우려

역세척 횟수 증가로 인해 여과사 유실량 증가 우려

❍ 대 상 : 모래여과지 3계열

❍ 기 간 : 1.25 ~2.5

❍ 내 용

- 역세척 시퀀스 조건별 역세척 효율 평가

- 역세척 조건별 여과사 표면 상태 조사

- 역세척 시퀀스 중 여과사 유실 발생 유무 확인

단위 : 분

구 분	공기	공기+물(1대)	물(2대)
기 존	3	5	4
조건 1	3	2	5
조건 2	4	1	6
조건 3	5	0	7

<역세척 시퀀스 조건>

실험 방법

❍ 역세척 조건별 역세 효율 평가

- 역세척 조건별 배출수 탁도 분포 조사

․공기 단계 시작 이후 1분 간격으로 역세척 배출수 채수하여 탁도 측정

- 역세척 조건별 여과사 표면 상태 조사

․역세척 종료 후 여과지 표면 상태를 육안 확인

❍ 역세척 조건별 여과사 유실 여부 조사

- 역세척 시퀀스 중 여과사 유실 발생 유무 확인

․역세척 배출수 채수 시 여과사 유실 육안 확인, 역세척 조건별 비교

실험 결과

❍ 역세척 배출수 효율 평가

- 역세척 조건별 배출수 탁도 분포

구분	결 과	평가
기존	․역세척 시간 2분(공기), 5분(공기+물)에서 배출수 탁도 피크가 나타나고 5분에서의 배출수 탁도값이 더 높게 나타남, ․종말탁도 2NTU 이하 유지 → 부착탁질이 분리 및 배출이 양호하게 이뤄짐	양호
조건 1		양호
조건 2	․역세척 시간 2분(공기), 6분(공물)에서 배출수 탁도 피크가 나타나고 6분에서의 배출수 탁도값이 더 낮게 나타남, ․종말탁도 2NTU 이하 유지 → 부착탁질이 분리 및 배출이 미흡하게 이뤄짐	미흡
조건 3	․역세척 시간 2분(공기)에서만 배출수 탁도 피크가 나타남, ․종말탁도 2.5NTU 이하 유지 → 부착탁질이 분리 및 배출이 불량하게 이뤄짐	불량

기 존 (공기3+공기물5+물4)	조건 1 (공기3+공기물2+물5)
조건 2 (공기4+공기물1+물6)	조건 3 (공기5+공기물0+물7)

<역세척 시퀀스 조건별 배출수 탁도>

- 역세척 조건별 여과사 표면 상태 조사

구분	결 과	평가
기 존	․여과지 표면이 평탄화 정도가 양호함	양호
조건 1		양호
조건 2	․여과지 표면이 평탄화 정도가 불량함	불량
조건 3		불량

❍ 역세척 조건별 여과사 유실 여부 조사

- 역세척 시퀀스 중 여과사 유실은 공기+물 단계에서 발생하며, 공기+물 공정의 시간이 길어질수록 여과사 유실량이 증가할 것으로 판단됨

- 여과사 유실량은 역세척 시퀀스 기존 > 조건1 > 조건2 이며, 조건 3에서는 유실이 확인되지 않았음

결 론

❍ 역세척 시퀀스 조건별 역세척 효율 평가에서 조건 1(공기3분, 공기+물2분, 물5분)의 경우, 부착탁질 분리 및 배출이 양호하게 이뤄지며, 역세척 종료 후 여과사 표면도 평탄화가 잘 이뤄짐

❍ 조건1에서 여과사 유실은 발생하나 기존 시퀀스 유실량의 60% 감소할 것으로 예상됨

❍ 기존 역세척 시퀀스에서 조건 1로 변경시 공기 블로워 가동시간은 8분→5분, 역세펌프 가동시간은 9분→7분으로 감소되어 에너지 및 세척수 사용량을 절감할 수 있음

❍ 따라서, 역세척 시퀀스를 공기 3분, 공기+물 2분, 물 5분으로 변경하여 운영하고, 향후 금년도 상․하반기여과사 오염도 조사 기간 중 여과사의 장기적인 오염도 진행 여부를 모니터링하겠음.

(2021.2.10.부터 시행). 끝.