문서번호	정수과-427
결재일자	2021. 2. 15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
조완선		이순재	02/15 신동호
협 조

『상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿고 마시는 아리수』

2020-4사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

강북아리수정수센터

2020-4사분기

고도정수처리공정 운영진단 결과보고

고도정수처리공정 진단에 의한 운영효율 개선을 위해 4사분기 자체진단을 실시한 결과보고임

진단개요

❍ 목 적 : 분기별 고도정수처리공정 운영결과 및 운영인자 분석을 통해 문제점 도출, 다음분기 최적 운영운자 적용

❍ 대 상 : 고도(오존,활성탄흡착 공정) 및 AOP 공정

❍ 내 용

- 오존 및 활성탄흡착공정, AOP공정 운영결과 분석

- 활성탄흡착공정 역세척 진단(팽창률 측정, 역세척 수질측정 등)

진단 방법

❍ 공정별 운영효율 진단

- 오존 및 과산화수소(과수), 활성탄흡착지 운영결과 분석

- 고도 운영에 따른 공정별 유기물, 냄새물질 제거율 분석

❍ 활성탄지 역세척 진단

- 역세척 배출수 탁도측정: 트러프를 넘치는 배출수를 시료 채취·측정(1분간격)

- 시동방수 수질측정: 방수밸브 개도 전·후 온라인 수질(탁도,입자수)측정

- 팽창률 측정: 팽창률 측정기를 이용하여 역세척 전·중의 활성탄 높이 측정

자체 운영기준: 배출수 3NTU 이하, 시동방수 0.1NTU or 입자수 100개 이하

활성탄 팽창률 평상시 25~30%, 수질악화시 40%

❍ 활성탄지 층고조사: 지별 활성탄 층고를 줄자를 이용하여 실측조사

진단결과

❍ 운영 분석결과

- 4사분기 평균 오존, 과수주입률은 0.51, 0.17 mg/L이었으며 오존은 최대 1.5mg/L, 과수는 0.55mg/L까지 주입함

- 냄새물질 비발생기였으나 유충발생 대응을 위해 오존을 주입하였으며, 과산화수소는 활성탄지 신탄교체 작업개시에 따라 11월 이후부터 작업자 안전보장을 목적으로 퀜칭제로 주입함

- 활성탄지 일평균 최대 대기오존농도는 0.03 mg/L(평균농도: 0.008mg/L)였음

- 과수 비운용 시기에는 다소 높은 농도를 보였으나 과수주입 이후부터 낮은 농도를 유지함

❍ 유기물, 냄새물질 제거

- 유입원수의 평균 TOC는 1.96 mg/L(1.81~2.15)였으며 송수는 1.01mg/L (0.88~1.18)로 약 49%의 제거율을 보임

- 제거율 추이는 기존 응집·침전, 여과공정에서 약 35%가 제거되었으며 고도처리공정에서는 약 11% 정도의 추가제거가 발생함

- 4사분기 2-MIB, 지오스민의 원수 최고농도는 4 ng/L로 냄새물질 비발생기였으며 송수에서는 불검출됨

- 2-MIB의 경우 입상활성탄공정, 지오스민은 오존처리공정에서 100% 제거 된 것으로 분석됨

❍ 역세척 배출수 수질

- 세척탁도는 최초 약 17~21 NTU에서 시간경과에 따라 낮아져 물역세척 10~13분후부터 운영관리기준인 3 NTU 이하로 낮아지는 것으로 나타남

※ 역세척주기가 5일로 유지되고 있어 초기 세척탁도가 비교적 낮게 나타남

- 운영관리기준 상으로는 약 13분의 물역세척시간이 필요한 것으로 분석되었으나 활성탄지 위생상태 강화 운영을 위해 현재 운영중인 물역세척시간 20분을 당분간 유지하며 활성탄 상태를 지속적으로 모니터링하는 것이 적절할 것으로 판단됨

❍ 입상활성탄 역세척 팽창률

- 역세척 유량은 2,600~ 2,800m3/hr으로 팽창률이 약 34~38%로 측정되어 평상시 정상운영범위(평상시 25~30%)보다 다소 강화된 역세척을 실시중임

- 활성탄지 위생상태 강화를 위해 강화된 역세척을 지속 시행하겠으며 향후 원수 수질상황과 활성탄지의 역세척 수질 및 활성탄 상태를 지속적으로 모니터링 하여 역세척 조건을 변경 예정임

구 분	1-10지	2-8지	조건
팽창률(%)	34	38	수온: 2.9℃
인버터 주파수(Hz)	50	50
역세척 유량(m3/hr)	2,650	2,750

❍ 시동방수 수질

- 시동방수에 따라 탁도는 최대 0.15NTU, 입자수는 330개/mL 까지 증가 후 안정화 되는 것으로 나타남(안정화 소요시간: 탁도기준 30~40분, 입자수기준: 30~80분)

- 60분의 시동방수를 유지하며 향후 수질변화에 따라 변경 실시(예정)

❍ 활성탄 층고조사

- 1·2계열 평균층고는 각각 3.08, 3.11m로 조사됨

- ’19년 하반기에 비해 층고변화율은 평균층고를 기준하여 -0.01~0 %(지별 최대 –2.6 %) 수준을 보여 유실 등 운영관리상의 문제는 발생하지 않은 것으로 판단됨

	1계열			2계열
	최소	최대	평균	최소	최대	평균
층고(m)	2.97	3.36	3.08	3.03	3.16	3.11

※ 활성탄 흡착지별 층고변화는 붙임문서 참조

결 론

❍ 4사분기 오존과 과산화수소 주입은 생물 등으로부터 안전한 수돗물 생산과 작업자 안전보장을 위해 주로 운영되었으며 평균농도 0.51, 0.17 mg/L(최대: 1.5, 0.47 mg/L)로 주입됨

❍ 냄새물질은 100%, TOC는 평균 49 %를 제거하였으며 활성탄지 대기오존농도를 일평균 최대 0.03 mg/L 이하로 제어함

❍ 활성탄지 역세척주기는 5일로 유지하고 있으며 고도 신탄교체지 역세척과 병행하여 역세척을 실시함

❍ 활성탄 물역세척 시간은 20분, 팽창률은 35~40%를 유지하였으며 시동방수 시간은 60분으로 운영함

- 역세척 및 시동방수 수질과 회수조 상태를 지속적 모니터링하여 최적 운영조건 유지(예정)

❍ 활성탄지 층고조사 결과 1,2계열 평균층고는 각각 3.08, 3.11m였으며 2019년 하반기에 비해 평균 0.01% 감소하여 큰 차이가 없는 것으로 분석됨.  끝.