문서번호	급수운영과-2501
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
류태현	이일로	02/16 이용구
협 조

『신림6배수지 내부방식 공사』

실정 보고에 따른 검토의견 보고

2021. 2.

남부수도사업소

(급수운영과)

『신림6배수지 내부방식 정비공사』

공사실정 보고에 따른 검토의견 보고

우리사업소에서 시행중인 『신림6배수지 내부방식 공사』 현장실정 보고에 따른 검토 의견을 보고 드림

***공사현황

○ 공 사 명 : 신림6배수지 내부방식 공사

○ 공사기간 : 2020. 08. 25 ~ 2021. 11. 02

○ 도 급 액 : **************

○ 공사개요

- 도막식(세라수침투) 방수방식 : 6,560㎡

- 패널식(켐코타일) 방수방식 : 7,440㎡

○ 도 급 자 : *******************

○ 감 독 자 : ************

2. 보고내용 및 검토의견

구분 연번	공종	보 고 내 용	검 토 의 견
1	시공물량 증감	• 도류벽 단면복구공법의 원인이 되는 균열 (Cw=0.3mm 미만)의 현장조사 결과 균열이 미세하고 콘크리트 부재가 양호하므로 정밀안전진단에서 반영한 보수면적중 길이 변화는 없고 폭을 변경(당초 B=0.25m → 변경 B=0.02m)하여 시공코자 하며, • 도막식(세라수 침투) 방수방식 공사 중 당초 설계에 미반영된 출입구 계단 뒷부분 및 배관류(유입․유출관등) 시공을 반영코자 함	•『타당함』 • 도류벽의 콘크리트 부재가 양호하므로 단면복구공법의 폭을 변경(당초 B=0.25m → 변경 B=0.02m)하여 시공함을 승인코자 함 • 도막식(세라수 침투) 방수방식 공사 중 당초 설계에 미반영된 출입구 계단 뒷부분 및 배관류 시공을 승인코자 함. • 개략공사비: 감)26,499천원

3. 조치의견

○ 상기 검토의견에 대하여 시공사(네패스이앤씨(주) 대표 이세희외 1인)에 통보하여 공사

시행에 만전을 기하고, 추후 설계변경에 반영코자 합니다.

따로붙임 : 공사실정보고 공문 각1부.  끝.