투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제2 건조시설 응축폐수 저장탱크 드레인 배관 개선 외 2건 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0226호(2021.2.16.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제2 건조시설 응축폐수 저장탱크(#A, B) 드레인 배관 개선 외 2건 승인요청”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제2 건조시설 응축폐수 저장탱크(#A, B) 드레인 배관 개선 외 2건

2) 요청사유 :

가. 응축폐수 저장탱크 드레인 배관은 PE 주름 배관으로 임시 설치되어 잦은 파손 및 누수 발생.

나. 콤프레샤에 수분제거기 및 Auto Drain V/V, 유지관리용 바이패스 배관이 없어 운영곤란.

다. 탈수슬러지 공급배관 내 발생하는 압력으로 배관 용접 부위 Crack 발생

3) 수리계획 : 응축폐수 저장탱크(#A, B) 드레인 배관 개선, 콤프레샤에 수분제거기 및 Auto Drain V/V, 유지관리용 바이패스 배관 설치, 탈수슬러지 공급배관(250A) 용접 등

4) 소요예산 : **********************

5) 지출방법 : *********

나. 검토결과 : 승인(건조시설의 안정적 운영을 위하여 시설 개선 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	02/16 최영효
협조자
시행	운영과-2223	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)