문서번호	정수과-1969
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
서홍교		유준수	02/17 조성태
협 조
	정수시설과장			전훈
	행정관리과장			김달호

2021년 유효율 관리 계획

2021. 2.

암사아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 유효율 관리 계획

정수처리 공정별 처리수 최적화 등을 통한 유효율 향상으로 생산원가 절감 및 효율적 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함

※ 유효율(%) = 총 생산량(송수량)÷총 취수량 × 100

1. 현황 및 분석

□ 유효율 현황

○ 최근5년간 유효율

(단위 : 천㎥)

연도	취수량	생산량	차익량	유효율		계측량				미 계측량
				목표	실적	계	방류량	구내용수	케익량
‘16년	415,104	411,137	3,967	98.70%	98.83%	3,354	2,452	871	30	1,517
‘17년	400,677	395,124	5,553	98.85%	98.61%	4,070	3,073	967	30	1,482
‘18년	402,072	394,700	7,372	98.70%	98.17%	4,816	3,713	1,070	32	2,556
‘19년	380,449	371,929	8,520	98.50%	97.76%	5,001	3,824	1,151	26	3,519
‘20년	369,224	357,286	11,938	98.50%	96.77%	3,595	2,504	1,059	32	8,343

※ 미계측량 : 유량계 오차, 누수, 실험실 시료수, 청소용수 등

□ ‘20년도 유효율 분석

○ 목표(98.5%)대비 1.73%, ‘19년(97.76%)대비 0.99% 미달

- ‘16년 유효율 목표 달성(98.83%) 이후 유효율 지속하락

○ 취수량, 방류량 감소 등으로 계측량 감소(전년대비 약 28% 감소)

- 급수구역 조정, 침전지 퇴수밸브 교체 등으로 취수량, 케익량은 감소

- 모니터링, 역세척 강화 등 수돗물 생물 대응을 위한 미계측량 급증

○ 수돗물 위생관리를 위한 미계측량 증가(전년대비 약 137% 증가)

- 수돗물 생물 모니터링을 위한 시료수량 증가

- 입상활성탄 교체 공사 시 등 수돗물 위생관리를 위한 퇴수 증가

2. 추 진 방 향

□ 유효율 목표 설정 : 97.77%

○ 차익량 8,560천㎥ 이하로 감축하여 목표달성

차익량 = 2021년 예상 취수량[383,915천㎥(최근 3년 평균)] - 2021년 생산량

- 전년도 차익량(11,938천㎥) 대비 최소 약 3,400천㎥ 감축 필요

○ 계측량 3,600천톤, 미계측량 4,960천톤 이하로 유지

미계측량(유량계오차+위생관리용수+시료수 등) = 차익량 – 계측량(방류량+구내용수+케익량)

- 계측량은 전년 수준 유지, 미계측량은 전년 대비 약 3,400천㎥ 감축 필요

□ 정수처리 공정 최적 운영		유효율 목표 97.77% 달성
□ 효과적 수돗물 생물 대응
□ 누수 등 미계측량 요인 제거
□ 구내용수 절약 사업 추진

3. 세부 추진계획

□ 정수처리 공정 최적운영(전년 수준 이상 절감)

○ 정수처리 공정별 처리수 감축(계측량)

- 침전지 슬러지 밸브 등 배출수 처리시설 유입 밸브류 점검

- 여과지, 활성탄지 점검, 여과지속시간 조정 등으로 역세척수 감축

○ 응집·침전지, 정수지 등 배수 시 퇴수량 최소화

- 청소, 공사 등 응집·침전지 배수 시 유입수로로 이송(계측량)

- 정수지 청소를 위한 배수 시 여과지로 이송하여 재활용(미계측량)

○ 오니처리장 방류수 배출량 감축(계측량)

- 계절별 침전지 퇴수인발 시간, 슬러지수집기 운전 시간 조정으로 퇴수량 조절

- 슬러지량에 따른 농축조, 탈수기 최적운영으로 케익 및 방류량 감소

○ 부유물 제거기 탄력적 운영(계측량)

- 응집·침전지 청소 시 부유물제거기 배관 파손 등 점검 및 정비

- 취수량 변동에 따른 응집침전지 부유물 제거기 연동 운영

□ 효과적 수돗물 생물대응(전년 대비 3,000천㎥ 이상 절감)

○ 동절기 입상활성탄 교체로 생물대응 퇴수 최소화(미계측량)

- 생물활동시기(4~11월) 여과지, 활성탄지 관련 공사 중단 등

○ 고도 회수조 시설 개선을 통한 회수량 증대(미계측량)

- 회수펌프(4대) 증설 및 회수관로 신설로 역세척수 전량 회수

○ 생물 모니터링을 위한 시료수 최소량 사용(미계측량)

- 기존 0.24톤/hr·지점 ⇒ 변경 0.12톤/hr·지점

□ 누수 등 미계측량 요인 제거(전년 대비 400천㎥ 이상 절감)

○ 취송수 등 유량계 검교정(미계측량)

- 취․송수 유량계 교정검사 및 비교측정 검사 실시(상·하반기)

- 고도 유입수 등 공정용 유량계 정기검사를 통한 오차 관리

○ 정기적 시설물 점검으로 누수 예방(미계측량)

- 주기적 시설물 점검으로 누수 미연에 방지

· 필요시 원수 관로, 구내배관 등 공정용 배관 누수탐지(수도사업소 협조)

- 각종 노후 배관 및 밸브류 교체로 누수량 절감

□ 구내용수 절약사업 추진(전년 수준 이상 절감)

○ 응집침전지 스컴 제거용 살수용수 절약(계측량)

- 응집침전지 스컴 제거용 살수 장치에 침전수 활용으로 구내용수 절감

○ 구내용수 절약 운동 전개(계측량)

- 직원이 솔선하여 물 절약에 앞장서 구내용수 사용량 점진 절감

4. 행 정 사 항

○ ‘21년 유효율 관리계획 수립 및 월별 유효율 분석 : 정수과

○ 정수시설 공정 및 수돗물 생물 대응 최적운영 등 : 정수과

○ 샤워장, 식당 등 관리본관 구내용수 절약운동 전개 : 행정관리과

○ 고도 회수시설 개선, 배관·밸브·유량계 등 점검 : 정수시설과. 끝.