문서번호	시설관리과-3428
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설안전팀장	시설관리과장	강서수도사업소장
정헌석	이연창	유명은	02/17 정진일
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		주은선
	주무관		강병국
	기전팀장		양창진

2021년 상수도시설물 유지관리사업 추진계획

2021. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

2021년 상수도시설물 유지관리사업 추진계획

2021년 배수지, 아리수올림터 및 밸브류 등 상수도시설물 유지관리사업 종합 추진계획과 예산 배정현황을 보고 드림.

1				추 진 개 요		‘

□ 시설현황

GIS 통계자료 기준(2020.12.31.) / (단위: 개소)

구 분	배 수 지			아리수 올림터 (증압장)	밸 브
	계	지역	1차		계	제 수	퇴 수	공 기	기타	소화전
계	8	4	4	15(10)	32,994	23,263	1,502	1,245	324	6,660
양천구	3	3	-	1(4)	9,921	6,909	395	339	98	2,180
구로구	3	-	3	2(5)	10,014	7,122	567	407	100	1,818
강서구	2	1	1	2(1)	13,059	9,232	540	499	126	2,662

※기타(324): 신축관(152),역지밸브(34),감압밸브(23),급수탑(7),유량계(78),수압계(30)

□ 시설물 유지관리사업 예산 사업 현황

(단위: 개소, 백만원)

연번	구 분		사업물량	예산액	과별 예산액
	사업명	세부내용
*			******	*****
*	********** **********	************* *********	***	*****	급수운영과:767 시설관리과:492
		**********	******	***	급수운영과:530 시설관리과:338
*	**********************	************	**	***	급수운영과:200 시설관리과:150
		************** ************	**	***	급수운영과:100 시설관리과:51
*	**********	***	*	***	-
*	************* **********	************	***	***	-
*	********** *******	***************************	*	***	-
*	********	*************** ***********	*	*****	급수운영과:696 시설관리과:794

2				사업추진 중점사항		‘

□ 노후밸브 정비 및 상수도 맨홀 정밀점검

❍ 구별 노후밸브 현황

GIS 통계자료 기준(2020.12.31.) / (단위: 개소)

구 분	총 계	수 도 용				비고
		소계	제수	퇴수	공기
*	*****	*****	*****	***	***
***	*****	***	***	**	**
***	*****	*****	***	**	**
***	*****	*****	***	***	**

❍ 구별 노후밸브 정비 목표

(단위: 개소)

구 분	총 계	구별 정비목표 수량
		양천구	구로구	강서구
*	***	**	**	**
***	***	**	**	**
***	**	**	**	**

******************************************************

❍ 고장밸브, ’94년 이전 설치된 회주철 재질의 노후밸브 우선 교체

- 단수 범위 축소가 필요한 경우 중간밸브 설치 및 부단수 교체공법 등 검토

- 노후밸브의 기능을 검토하여 기능상 필요가 없을 경우 철거

- 재개발, 재건축 및 배관정비 예정 구간의 노후밸브 교체 금지

- 시공성, 경제성을 개선한 재생복합수지원형밸브실 및 매몰형중형밸브실 활용

- 수도관망의 체계적인 관리를 위하여 블록(소블록 및 중블록) 단위로 정비

※ 市 BSC성과관리 대상사업으로서 목표관리 철저

❍ 상수도맨홀 정밀점검 : 16,803개소********

- 상수도맨홀의 내외부 상태평가 후 안전등급 및 정비 우선순위 제시

- 점검결과 정비대상은 2022년 정비계획 수립 추진하며 긴급히 요하는 시설

물은 발견 즉시 연간단가계약업체에 정비조치

▸정밀점검 대상 및 예산(16,803개소)

·급수운영과: 구로구: 5,426개소, 양천구:4,668개소

·시설관리과: 강서구: 6,709개소

**************************************

□ 배수지(올림터) 시설정비 및 정밀안전점검

❍ 「2019년 정밀안전진단 용역」결과 및 수시점검에 따른 시설정비**************

- 배수지 물탱크 청소 일정 고려하여 우선순위별 항 내부 정비(상·하반기 각 1 지/배수지)

- 정비보수의 시급성을 감안 관내 시설물 유지관리 업체(연간단가)에 작업지시하여 보수 조치

******************************

*******************************************************

- 배수지 및 아리수올림터 등 시설분야(토목 및 건축) 지적사항 점검 정비

※ ************************************************

시행하며 본부(배수과 및 시설과) 사전 협의 후 급수운영에 차질이 없도록 정비추진

********************************************

- 상반기 배수지 청소일정에 맞추어 진단 시행이 가능하도록 조기 발주

- 진단·점검 결과는 시설물통합정보관리시스템에 등록(국토안전관리원)

▸정밀안전점검 대상 및 예산(12개소)

***************************************************

***********************************************

****************************************

❍ 정기안전점검 실시 : 송수관(34㎞), 8개 배수지 및 5개 무인아리수올림터

- 상·하반기 점검표에 따른 사업소 및 본부 담당자 합동(육안)점검 실시

- 정기점검 조치사항은 과별 보고 및 시설물통합정보관리시스템(FMS)에 담당자별 입력

□ 배수지 물탱크 청소

❍『상수도 시설물 유지관리 지침』에 따라 청소주기(6개월) 준수

❍ 추락, 감전 및 질식 등 사고 예방을 위한 작업환경 점검 등 안전관리 철저

□ 배수지, 아리수올림터 등 기전설비 유지관리 시행

❍ 모터펌프, 크레인, 전동밸브 등 기계설비 연간단가계약 유지보수 시행

❍ 전기설비 및 자동제어시스템 연간단가계약 유지보수 시행

❍ 전용회선 유지관리(CCTV, 유량계 등) 시행: 52개소

❍ 상수도시설물 무인경비용역 관리 시행: 12개소

□ 아리수올림터 및 배수지 노후시설 개량

❍ 내용연수 경과 노후 기전설비 교체 및 개량

- 온수아리수올림터 모터펌프 교체 개량

- 중앙제어실 감시제어용 서버 교체 개량

- 신월증압장 등 2개소 원격감시제어반 교체 개량

❍ 시설물 보안 및 공정감시 강화 등

- 저화질 및 수리불가 영상감시장비(CCTV) 교체: 신정배수지 외 5개소

- 배수지‧올림터 노후 방송설비 교체 : 우장산배수지 외 11개소

※ 저화질 CCTV 조기 개량 시행「본부장방침‘20.2.12.」

□ 공동구 유지관리 철저

****************************************************

❍ 서울시설공단이 위탁관리하고 있는 공동구내 상수도 시설을 점검·정비하여

누수사고 사전예방 및 보완사항 도출

- 정기점검(상·하반기 합동점검 및 사업소 자체점검) 및 필요시 수시점검

3				행 정 사 항		‘

□ 원활한 사업 추진 및 경제 활성화 도모를 위해 조기 발주 시행

❍ 배수지 정밀안전점검 및 맨홀 정밀점검은 산재되어 있는 시설물의 신속하고

내실 있는 점검을 위해 과별 분리 발주 시행

□ 사전 절차 이행 철저

❍ 특허 및 신기술 등 특정제품 사용이 필요한 경우 사전 절차를 이행한 후 제품 구매

- 특정제품 심사위원회 개최 등

□ 지속적인 유지관리 시행

❍ 구별 상·하반기 노후밸브 정비 목표에 따라 실적 달성

- 상반기 중 70% 이상 실적 달성 추진

❍ 월별 예산 집행실적 및 사업 달성실적 관리 및 본부 보고

붙임  1. 2021년 상수도시설물 유지관리 예산 1부.

2. 2021년 배수지(아리수올림터) 정밀안전진단 대상 1부.

3. 사업소 관내 노후밸브 현황 1부. 끝.