시  민

문서번호	요금과-3854
보존기간	년
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

주무관	요금관리1팀장	요금관리2팀장	요금과장
김근태	이재욱	이대영	02/17 정재연

월별 유수율 편차해소 추진실적 보고

2021.2

남부수도사업소

월별 유수율 편차해소 추진실적 보고

2019년 연간유수율은 95.64%이나, 짝수월 유수율이 홀수월보다 약 5% 높게 산정되고 있어 조정집계 방법을 일부 변경하여 유수율 편차해소 및 최적분석기반 마련 추진

□ 유수율 현황

○ 2019년 유수율 : 95.64%

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유수율 (%)	89.02	103.13	90.69	99.69	95.40	102.82	92.75	95.75	97.33	93.91	93.97	94.37
편차 (%p)	-6.62	+7.49	-4.95	+4.05	-0.24	+7.18	-2.89	+0.11	+1.69	-1.73	-1.67	-1.27

※ 통상 하절기가 동절기보다 유수율이 높고, ‘2월’은 공급일수가 상대적으로 적어 유수율이 높음

○ 2020년 유수율 : 95.67%

구분	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유수율 (%)	92.99	99.05	93.17	98.33	97.57	97.48	96.21	95.20	96.69	95.78	92.57	93.03
편차 (%p)	-2.68	+3.38	-2.50	+2.66	+1.90	+1.81	+0.54	-0.47	+1.02	+1.10	-3.10	-2.64

□ 문제점

○ 2019년 홀/짝수월 유수율 편차발생 【짝수월 98.15% ≫ 홀수월 93.19%】

- 64개 행정동중 홀수납기 31개동, 짝수납기 33개동으로 짝수월에 다량급수처 조정량 편중

- 월평균사용량 150천㎥으로 사용량이 제일 많은 서울대학교 수전이 짝수납기에 집계

○ 유수율 정밀분석에 한계

- 홀수월 유수율은 평균치와 비교하여 –2.45%p, 짝수월은 +2.51%p로 편차가 심하며

- 월별 유수율 편차가 최소 –6.62%p, 최대 7.49%p로 산정되고 있어 정밀분석 곤란

구 분	홀수(1·3·5·7·9·11)월	짝수(2·4·6·8·10·12)월
’19년 유수율 【95.64%】	93.19% (조정량 81,991천㎥/ 공급량 87,979천㎥)	98.15% (조정량 84,103천㎥/ 공급량 85,692천㎥)
편차 분석	평균치 95.64% 대비 –2.45%p [최대 +1.69(9월), ******************]	평균치 95.64% 대비 +2.51%p [************, 최소 –1.73(10월)]

□ 추진현황

○ 격월고지 아파트 수전을 매월고지로 변경하여 홀수월 조정량 229천㎥ 확보

- 영등포구 여의도동 시범아파트 (1584세대) : 142천㎥ (’20.3월)

- 영등포구 여의도동 시범아파트 (588세대) : 53천㎥ (’20.3월)

- 관악구 신림동 가야위드안 (140세대) 외 3개소 : 34천㎥ (’20.3월)

○ 원격검침 수전을 매월검침으로 변경하여 홀수월 조정량 11천㎥ 확보

- 금천구 독산동 노보텔앰버서더 호텔 : 8천㎥ (’20.1월)

- 영등포구 여의도동 에스투비네트워크 외 1개소 : 3천㎥ (’20.9월)

□ 추진효과

○ 월별 유수율 편차해소로 최적 분석시스템 기반 마련

≪ 최소 –6.62 ⇒ -2.68%p / 최대 +7.49 ⇒ 3.38%p ≫

편차	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
’19년 (%p)	-6.62	+7.49	-4.95	+4.05	-0.24	+7.18	-2.89	+0.11	+1.69	-1.73	-1.67	-1.27
’20년 (%p)	-2.68	+3.38	-2.50	+2.66	+1.90	+1.81	+0.54	-0.47	+1.02	+1.10	-3.10	-2.64

○ 홀/짝수월 유수율 편차해소로 평균치에 근접한 상세분석 가능

구 분	홀수(1·3·5·7·9·11)월	짝수(2·4·6·8·10·12)월
’19년 유수율 【95.64%】	93.19% (조정량 81,991천㎥/ 공급량 87,979천㎥)	98.15% (조정량 84,103천㎥/ 공급량 85,692천㎥)
’20년 유수율 【95.67%】	94.89% (조정량 81,070천㎥/ 공급량 85,433천㎥)	96.45% (조정량 81,703천㎥/ 공급량 84,708천㎥)
편차해소율	-2.45%p ⇒ ********	+2.51%p ⇒ ********

○ 아리수인포시스템 검침정보(검침 및 고지주기)를 변경으로 아파트 및 원격검침수전의      짝수월로 집계되는 조정량 일부를 홀수월로 분산할 수 있어 홀/짝수월 유수율 편차

해소 가능[비예산]

붙임 : 2019년, 2020년 유수율 현황 1부.  끝.