문서번호	수처리연구과-1597
결재일자	2021. 2. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수처리연구과장	수도연구부장
백영애	홍숭희	02/17 박현
협 조
	★주무관		이광제

영등포 1정수장 활성탄/모래 시범도입관련 현장기술지원현황보고

2021. 2

서울물연구원

수처리연구과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

영등포1 정수장 활성탄/모래 시범도입 현장기술지원 현황보고

영등포 1정수장 활성탄지 입자성 물질 저감 및 시동방수시설 대체를 위한 입상활성탄 하부 모래포설 시범도입에 따른 연구원 현장기술지원현황을 보고드림.

□ 입상활성탄/모래 현장적용개요

○ 목적 : 영등포 1정수장 대상 1지 시범 활성탄 하부모래포설로 입자누출저감효과 분석

○ 활성탄/모래 구성내용

- (2호지-시범도입지) 활성탄 220cm / 모래 30cm

- (7호지-비교대상지) 활성탄 250cm

모래포설지

비교대상지

○ 분석항목 : 탁도, 총입자수, 소형생물, TOC, 맛·냄새, 운영수위변화, 역세척시 입자수 저감효과 등

□ 기술지원내용

○ 1.19 ~ 1.20 : 활성탄 굴상, 모래포설 방법 제공

○ 1.21 : 역세척 방법 기술지원, 역세척 완료후 층분리 확인작업, 시험운전

○ 1. 27 ~ : 정상가동에 따른 소형생물 등 데이터 분석

○ 2. 2 ~ 2.16 : 운영조건에 따른 수질, 운영현황 비교(7일 주기)

1) 운영조건

구 분	2/2(화)∼8(월)	2/9(화)∼15(월)	2/16(화)∼22(월)
물린스 역세조건	0.40m/분	0.44m/분	0.48m/분
비고	역세척 주기 7일, 공기 3분, 물+공기 2분

2) 평상 시 운영 및 수질분석

- 대 상 : 활성탄유입수(오존처리수), 2호지(시범운영지), 7호지(활성탄지)

- 분석항목(6) : 수두변화, 탁도, 입자수, 총세균, 소형생물, TOC

※ 주 1회 항목 (3) : TOC, 소형생물, 총세균, 연속항목 (3) : 수두변화, 탁도, 입자수

3) 역세척 시 수질변화 분석

- 대상 : 2호지(시범운영지), 7호지(활성탄지)

- 분석항목(4) : 탁도, 입자수, 총세균, 소형생물

- 역세척 후 시료샘플링 : 0,5,10,20,30,40,50,60,90,120분 (총 10점)

※ 총세균, 소형생물 : 시동방수 120분 이후 샘플링하여 분석

□ 현재까지 운영결과(~2.2)

○ 활성탄흡착지 운영현황

- 분석기간 : 1/27 ∼ 2/2 (7일)

- 1정수장 평균 활성탄 처리유량 : 10,200 m3/hr

- 1정수장 평균 활성탄 통합 유출수질 : 0.038 NTU

○ 평상시 운영 및 수질분석

- 수두변화, 탁도, 입자수 변화

일시	오존처리수		2호지(시범대상지)			7호지(대조군)
	탁도	입자수	수위	탁도	입자수	수위	탁도	입자수
1/27~2/2	0.039	19	4.51	0.038	14	4.51	0.038	17

: 손실수두, 탁도 변화 없음

- 총세균, 소형생물, TOC 측정결과 (주 1회 측정)

채수일시	유입수(오존처리수)			2호지(시범대상지)			7호지(대조군)
	총세균 (개체/㎕)	소형생물 (개체/10mL)	TOC (mg/L)	총세균 (개체/㎕)	소형생물 (개체/10mL)	TOC (mg/L)	총세균 (개체/㎕)	소형생물 (개체/10mL)	TOC (mg/L)
2/2	7	불검출	1.40	27	불검출	1.25	66	불검출	1.25

: 총세균 58%(66 → 27개/10㎕), 입자수 17%(17 → 14개/10ml) 저감

유기물 제거효율(TOC) 변화없음

○ 역세척 후 운영 및 수질분석

- 활성탄팽창율 : 2호지 (30%), 7호지(33%)

- 탁도, 입자수 결과

: 동일시간 대 탁도 개선율 17%, 입자수 개선 43%로 나타나 수질개선효과 우수

- 총세균, 소형생물 분석결과

채수일시	2호지(시범운영지)		7호지(대조군)
	총세균 (개체/㎕)	소형생물 (개체/10mL)	총세균 (개체/㎕)	소형생물 (개체/10mL)
2/2	129	불검출	247	불검출

□ 향후계획

○ 2.23(화) 현장실험후 시료분석완료, 데이터 정리 ⇒ T/F 팀 공동분석

○ 암사, 광암정수센터 시범도입검토(2/25(목) 예정) ⇒ 본부 진단과 보고예정. 끝.