문서번호	운영과-2191
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
김인성	최영효	02/16 정훈모

일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2021년 1월)

2021. 2.

일부시설물 관리대행 용역

위탁시설 운영실적 보고(2021년 1월)

우리 센터 일부시설물(제1건조, 제2건조, 분뇨, 탈수)의  2021년 1월 운영실적을 보고함.

Ⅰ		용역 개요

구 분	일부시설물 관리대행
용역기간	2021.1.1.~2023.12.31.
주요과업	제1건조(300톤/일), 제2건조(350톤/일), 분뇨(4,000㎘/일) 탈수시설(555㎥/hr) 운영 · 관리
용역비용 (비정산비)	5,815백만원(총차 7,037백만원)
운영인력	76명
용역업체	대양엔바이오(주)

Ⅱ		운영실적

제1건조시설(기존)

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량 (천㎥)	건조슬러지 반출	비고
슬러지량(톤)	8,385	1,378	1,153	1,493
함수율(%)	79.1	8.4	-	-

제2건조시설(증설)

구 분	슬러지 반입	건조슬러지 발생	가스사용량(천㎥)		건조슬러지 반출	비고
			도시가스	바이오가스
슬러지량(톤)	7,608	1,529	510	251	1,329
함수율(%)	78.8	7.4	-	-	-

분뇨·정화조 처리시설

(단위 : ㎥, 톤)

유 입 량			잉여 슬러지	농축조 인발량	상징수 이송랑	비 고
정화조	분뇨	음폐수
128,084	678	6,378	0	19,002	122,246	HBR 운영 중지

슬러지 탈수시설

(단위 : 톤)

구분	슬러지 유입 (㎥)	케익 발생		케익 처리			비고
		발생량	함수율(%)	제1건조	제2건조	매립지
탈수A	87,770	10,563	80.0	8,386	7,608	1,962
탈수B	73,758	7,409	79.8
계	161,528	17,972	78.9

약품사용현황

(단위 : ㎏)

시설명	약품명	이월량	입고량	사용량	재고량	비고
제1건조	청관제	56.5		46	10
제2건조	청관제	1,745		269	1,476
	암모니아수	3,102			3,102	SCR
	가성소다	2,776	2,580	3,716	1,640
분뇨·정화조	응집제	30,820		8,000	30,820	폴리머
탈수	응집제	124,220		27,240	96,980	폴리머
	SamPAFS	41,330	0	24,230	17,100

Ⅲ		관리대행 비용

‘21년 1월 관리대행 비용(회계연도 출납폐쇄에 따른 선지급 조치)

(단위 : 천 원)

구 분	계	비정산비	정 산 비	비 고
일부시설물	725,613	484,656	240,957

※ 제2건조(증설)시설 12월 도시가스 요금 제외(센터 지출 예정)

Ⅳ		향후 계획

’‘21년 1월분 관리대행비용 지급

붙임 : 위탁시설 운영현황 보고(2021년 1월) 2부.  끝.