문서번호	재생정책과-2033
결재일자	2021. 2. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
김현태		代방기환	02/16 김규룡
협조
	주무관		박상윤

광화문광장 자가용전기설비 정기검사 계획

2021. 2.

도시재생실

(재생정책과)

광화문광장 자가용전기설비 정기검사 계획

광화문광장에 설치된 자가용전기설비의 법정 정기검사를 실시하여, 전기 안전사고 방지 및 전기시설물의 안정적인 전원 공급으로 광장 시설물 운영 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 전기사업법 제65조 및 동법시행규칙 제32조

- 정기검사 대상은 고압 수전설비 및 설비용량 75[kW]이상

- 정기검사 주기는 3년마다 1회 검사

□ 자가용전기설비 현황

○ 위    치 : 서울시 종로구 세종대로 175 (해치마당 지하)

○ 수전전압 : 22.9[kV] - 2회선

○ 계약종별 : 일반용(을)고압A (계약전력 500[kV])

○ 설비용량 : 1,000[kVA], 특고압반 7면, 저압반 8면

□ 검사계획

○ 검사장소 : 해치마당 지하 전기실

○ 검 사 일 : 2021. 3. 16. (화) 10시

- 검사일은 기상 악화 및 광화문광장 상황에 따라 변경 될 수 있음

○ 검사내용

- 수·변전설비 내/외관 상태 검사 및 차단기 동작 시험

- 특고압 기기 열화상태 및 단자 풀림 상태 검사

- 적외선 열화상 진단 등

○ 검사기관 : 한국전기안전공사 서울지역본부

○ 검사신청 : 검사수수료 선납 후 검사 신청 접수

○ 소요예산 : 금792,550원(부가세 포함)

- 산출내역 : 검사수수료 720,500원 + 부가세 72,050원 = 792,550원

○ 예산과목

- 재생정책과, 도시재생의 발전기반 제고, 도시재생연구, 광화문광장관리운영, 일반운영비, 공공운영비

□ 행정사항

○ 수급지점 개폐기 개폐 요청 의뢰 – 한국전력 서울본부직할

○ 정기 검사 진행 시 광화문광장 정전으로 인한 안전 조치

- 정전 작업 전 근무자 안전 교육 실시

- 광화문광장(해치마당) 재구조화 공사 중지 안내

붙임  1. 자가용전기설비 정기검사 안내문 1부.

2. 정기검사 수수료 내역서 1부.  끝.