문서번호	급수운영과-3090
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
김민재		김찬모	02/18 김원수
협 조

급수협의 보고(서대문구 충정로3가 187-* 외 2필지)
급수협의 보고 (충정로3가 187- * 외 2필지)

2021. 02.

서부수도사업소

급수운영과

급수협의 보고

************************

********************** 건축허가(신축) 신청에 따른 급수협의를 접수 후 검토결과를 보고드림.

□ 현   황

○ 관련문서 : 건축과-3445(2021. 02. 15.)

○ 대지위치 : **********************

○ 시 행 사 : *****

○ 건축규모 및 용도

- 공사종별 : 신축

- 지하5층/지상18층, 연면적 15,747.81 ㎡

- 건물용도 : 공동주택(도시형생활주택 - 130세대) 및 근린생활시설

□ 검토내용

○ 수    계 : 뚝도아리수정수센터 ⇒ 남산배수지(98 m)

○ 표    고 : 41.39 m

○ 수    압 : 5.7 ㎏/㎠

○ 주변배수관 : D = 150 ㎜(DCIP, 1987)

○ 급수방식 : 가압직결 급수방식

○ 급수관경 검토

- 공동주택(도시형생활주택 - 130세대)

구 경	40 ㎜	세대수	50 ㎜
세대수	22 ~ 45 세대	130세대	46 ~ 140 세대

∴ 가정용 50 ㎜ (독립계량기) 설치

- 근린생활시설(부대시설 및 기타복리시설), 연면적 : 2,397.0 ㎡

(2,397.0 ㎡ × 30ℓ/㎡ ÷ 7hr) = 10272.86ℓ/hr = 10.273 ㎥/hr

구 경	30 ㎜	유량 합계	40 ㎜
시간당 출수량 (㎥/hr)	8.892 ㎥/hr	10.273 ㎥/hr	14.634 ㎥/hr

∴ 일반용 40 ㎜(독립계량기) 설치

□ 조치의견

○ 상기 검토내용과 같이 분기 본관 구경 및 수압이 적정하여 공급에 지장이 없을 것으로 판단되므로 붙임의 급수협의 조건대로 이행 시 급수 가능함을 회신하고자 함.

붙임 : 급수협의 조건 1부.  끝.