문서번호	정수시설과-1162
결재일자	2021. 2. 18.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수시설과장
이형문		배용우	02/18 정재현
협 조
	주무관			김상일

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2021. 2. 8. ~ 2. 10.]

2021. 02

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

전기설비 주간점검 결과보고

[2021. 2. 8. ~ 2. 10.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기안전관리자 *************

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
2.8(월)	2여과지	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
2.9(화)	1여과지 관리본관	2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 배출수 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
2.10(수)	송수펌프실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
	중계펌프장	고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반 비상발전기 접지설비 정류기반
	배출수처리장	고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반 배출수 태양광발전 시스템

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅳ		조치사항

배출수 지구전기실 변압기디지털온도계 컨트롤러 교체

❍ 점검일자: 2021년 2월 9일(화)

❍ 점검인원: 전기안전관리자 *************

❍ 점검장소: 배출수 지구전기실 변압기반(MTR-1,2)

❍ 설비현황:**********************************************

❍ 전원공급: 배출수지, 배슬러지, 농축조, 탈수기, 동력 및 전등 전원공급

❍ 점검내용: MTR-1,2 P-100A 변압기디지털온도계 컨트롤러 2개소 권선온도 계측 고장 발생

❍ 사용용도: - 변압기디지털온도계 컨트롤러 P-100C 2개소 교체 및 제어선 배선연결

- 변압기 권선온도 경보설정 및 판넬 배기휀 온도설정 및 운전상태 확인

❍ 점검결과: 특이사항없음, (변압기 권선온도 감시 및 배기휀 운전, 전기안전사고 예방 철저)

❍ 점검사진:

전기설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

붙   임   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.