문서번호	예방과-4044
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		가스위험물안전팀장	예방과장
강용구		이은규	02/19 권혁민
협조	주무관		박성인
	주무관		김영철

겨울철 가스안전관리 추진결과 보고

2020. 2.

겨울철 가스안전관리 추진결과 보고

겨울철 가스안전사고 예방을 위한 가스공급 및 사용시설 안전점검과 대시민 홍보․교육 강화 등 가스안전관리 업무 추진에 따른 결과를 보고 함

Ⅰ		추진개요

□ 추진기간: 2020. 11. 1 ~ 2021. 1. 31

□ 추진대상: 도시, 고압 및 LP가스 공급․사용시설

□ 추진방법

❍ 합동점검: 자치구(주관), 소방서, 한국가스안전공사

- 고압 및 LP가스 공급시설 ,CNG충전소, 가스운반차량

- 도시가스 정압기실 및 배관 표본점검

- 대학수학능력시험장 가스사용시설

- 가스안전영향평가 대상 굴착공사장

❍ 자율점검: 도시가스회사

- 가스배관, 정압기 및 굴착공사장 전수점검

❍ 가스사고 대응 비상훈련 실시: 도시가스회사

❍ 가스사고 예방 홍보 및 교육: 자치구, 도시가스회사

□ 점검내용

❍ 가스시설의 시설․기술․검사기준 적정 여부

❍ 가스누출여부, 화재발생 위해요인 방치 여부 등

Ⅱ		추진결과

□ 가스공급시설 및 수능시험장 합동점검 결과   (단위: 개소)

구분		점검시설	점검결과		부적합시설 조치			조치결과
			적합	부적합	현장시정	개선명령	과태료	개선완료	개선중
합계		1,448	1,435	13	9	4	0	13	0
가스 공급 시설	소계	879	871	8	6	2	0	8	0
	고압가스	172	171	1	1	0	0	1	0
	LPG	159	155	4	3	1	0	4	0
	CNG충전소	30	29	1	1	0	0	1	0
	정압기	486	485	1	1	0	0	1	0
	굴착공사장	32	31	1	1	0	0	1	0
가스운반차량		361	361	0	0	0	0	0	0
대학수학능력시험장		208	203	5	3	2	0	5	0

개선 전	개선 후
용기보관실 인화물질 방치
지역정압기 방폭등 고장

❍ 조치사항 : 부적합 시설 보수 등 개선완료

□ 도시가스시설 자율점검 결과             (단위: km, 개소)

구분		점검대상	점검결과
			적합	부적합시설 개선
계		8,618	8,105	513
가스배관	본관	1,416	1,292	124
	공급관	6,191	5,823	368
정압기	지구	15	15	0
	지역	972	951	21
굴착공사장		24	24	0

개선 전	개선 후
지역정압기 경계책 및 출입문 개선
정압기실 방수공사
압력계 교체

❍ 조치사항: 도시가스사 자체 점검후 부적합시설 보수 등 개선완료

□ 도시가스회사 가스사고 대응 비상훈련 결과  (단위: 회, 명)

구분	합동훈련	자체훈련	참여인원
계	1	11	404
서울	0	1	17
코원	0	4	36
예스코	0	3	261
대륜	1	2	26
귀뚜라미	0	1	64

□ 가스사고 예방 홍보 및 교육 결과

❍ 홍보내용

- 겨울철 가스안전관리 요령, CO중독사고 예방 가스보일 점검방법

- 굴착공사장 현장 가스안전관리 준수사항

- 가스사고 유형별 사례 전파

❍ 자치구(총 23회)

- 소식지 5회, 홍보물 배포 5회, 집합교육2회, 홈페이지 4회, 전광판 7회

❍ 도시가스사(총 15회)

- 홍보물 배포 5회, 집합교육 3회, 홈페이지 1회, 기타(게시판 등) 6회

Ⅲ		추진성과

❍ LP·고압가스 공급 및 수능시험장 등 합동점검 및 도시가스

기반시설 자율 안전점검으로 가스사고 사전예방

❍ 가스사고 대응 비상훈련, 안전교육으로 사고대비 위기관리능력 제고

❍ 겨울철 가스안전관리요령 교육․홍보를 통한 시민 안전의식 함양

붙임: 1. 겨울철 안전관리 추진결과(자치구) 1부.

2. 겨울철 안전관리 추진결과(도시가스사) 1부.  끝.