보 고 서(지침비정상)

결재	주무관	요금관리팀장	요금과장
	정유진	허홍석	02/19 김종필

	명에 의하여 **********주계량기의 ‘21. 2월납기 사용량 과다 민원접수된 건에 대하여 현장에 출장하여 확인한 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2021 . 2. 18.
보 고 자 : 사무운영6급 이호경, 행정7급 정유진

보       고       내       용

건 명

지침비정상 보고서(청담동 5*-1* 주계량기)

내용

1.수전현황

**	**	**	**	****	보고서 내용
*****************************	****	***	**	***********	침비정상

2.조사내용

1) 검침사용량 내역

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 관리업체 직원 ******************의 수도계량기검정시험신청에 따라

2021. 2. 3. 계량기교체(철거지침 7381, 설치지침 2)

2) 급수현황 및 조사내용

○ 6층 건물으로 1층(일반용) 1개와 2~6층(가정용) 11개, 총 12개 수전으로 구성됨

- 조사대상 계량기는 2~6층 가정용 공동자계량기 10개의 공동주계량기임

- 1층 세탁소는 별도의 계량기를 사용, 요금 부과 및 납부 중임

○ 2019년 이후로 매 납기 공동사용량은 0㎥으로 측정되었으나, 2021년 2월 납기 정례검침시 공동사용량이 2,583㎥으로 확인됨

내용	○ 4차례 관리검침(1회 자체검침, 3회 현장방문) 결과 - 계량기 별침이 정지된 것을 확인한 바, 현재 누수는 없는 것으로 판단됨 - 2. 3. 계량기 교체 이후 관리검침 결과 일 평균 사용량은 약 3.8㎥(일할계산 추정사용량 231㎥)으로 평소 정상사용량과 유사함 ※ 추정사용량 231㎥ = 57㎥(59-2) ÷ 15일 × 61일 - 1층 ******************에 따르면 근래 누수나 누수 수리 공사는 없었다고 함 - 공동수도는 발견되지 않았고, ***** 또한 이와 같이 진술함 ○ 수도계량기검정시험 결과는 평균 오차율 0.5％으로 계량기 정상 통보 받음 3. 조사자 의견 ○ 상기 조사내용과 같이 급격하게 증가한 공동사용량을 설명할 수 있는 누수나 누수 수리 흔적이 없고, ○ 관리검침 기간( 2.3.~ 2.18.)의 하루 평균 사용량은 약 3.8㎥, 일할계산 결과 61일 사용량은 평소 사용량과 유사한 231㎥이며, ○ 수도계량기검정시험 결과가 정상임을 고려할 때 해당 납기는 계량기 침 비정상에 의한 사용량 과다로 판단됨. ○ 따라서‘21. 2월 납기 수도요금은 서울특별시수도조례 시행규칙 제21조 3항에 준하여 해당납기 공동자계량기 사용량의 합인 243㎥을 추정사용량으로 하여 인정조정함이 타당하다고 사료됨. 끝.
비 고