문서번호	정수과-1838
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★전문관	정수과장	광암아리수정수센터소장
강석규	방진표	02/19 김훤기
협 조
	주무관		정유성
	주무관		고명규
	전문경력관		이건우

이산화탄소 투입설비 제조 구매 설치계획

2021. 2

광암아리수정수센터

(정수과)

이산화탄소 투입설비 제조 구매 설치시행 계획

이산화탄소 투입설비중 장기간 사용으로 인한 노후화된 이산화탄소 투입장치 등 교체 하여 이산화탄소 주입 및 안전사고 예방 철저히 하여 아리수 생산에 만전 기하고자함

Ⅰ		액화산소 구매계약(연간단가)현황	Ⅰ		액화산소 구매계약(연간단가)현황

Ⅰ		액화산소 구매계약(연간단가)현황

Ⅰ		액화산소 구매계약(연간단가)현황

□  2021년 액화산소 연간단가계약 체결 현황「본부수질과-12660(2020.12.30)」

계약자	계약금액(원)	계약물량(톤)		계약업체	계약기간	납품장소
본부 수질과	791,290,000	5,300	149.3원/kg	신한종합가스 충전소(주) 대표 이용신, 오희숙	‘21.1.1 ~12.31	6개정수센터

Ⅱ		액화산소 구매예상량 산출 검토

□ 연간 예상 사용량 및 금액 :****************)

◯ 산출근거

□ 중지기간 : 5일 소요(10

Ⅰ		이산화탄소 투입설비 현황

구 분	용량	수량	형식	설치년도	내용연한	사용여부	교체여부
이산화탄소 투입장치	200kg/hr	1대	용해투입식 용해율95%이상	2009	11년	사용중	대체구매
기화기	200kg/hr	2대	전열온수식	2009	11년	사용중	대체구매
pH계측기	0~14	1대	유리전극식	2009	11년	사용중	대체구매
기화기 ~투입실내 배관	-	2계열	-	2009	11년	사용중	대체구매
샘플링펌프	-	신설	-	-	-	-	신설

□ 이산화탄소 투입 설비

이산화탄소 투입 장치 및 pH계측기	기화기 2대 및 배관	제어용pH 센서

Ⅱ		이산화탄소 투입장치 문제점

□ 이산화탄소 투입장치 장기간 사용 및 노후되어 교체 필요

○ 이산화탄소 투입장치(혼화장치,컨트롤밸브 등)1대 설치되어 있음

○   내용연수를 훨씬 경과하여 사용되고 있어, 노후화로 인하여, 정상적인 투입

안될수 있어 1대 구매 교체 설치

□ 기화기 장기간 사용 및 노후되어 교체 필요

○  내용연수를 훨씬 경과하여 사용되고 있어, 노후화되어 빈번한 수리함

□ 이산화탄소 기화기 ~ 이산화탄소 투입실내 배관교체

○  내용연수를 훨씬 경과하여 사용되고 있어, 노후화됨

□ pH 계측기 노후되어 교체 필요

○  내용연수를 훨씬 경과하여 사용되고 있어, 노후화되어, 고장시 수리불가

□ 제어용 pH 계측기 센서 분배조에서 설치되어 있어,교체작업시

불편함 내포되어 있어 샘플링 펌프 및 수조 신설 설치

중앙제어실 HMI화면

Ⅲ		소요 예산

□  건명 : 이산화탄소 투입설비 교체

○ 이산화탄소 투입장치 1대

○  기화기 2대

○  이산화탄소 고압배관 교체(CO2 기화기~CO2 투입실내 배관)

○  pH센서 샘플링 펌프 및 수조 신설 설치

□ 소요예산 : 202,400천원,

□  예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,기계장치,시설비 및 부대비

○ 예산배정 : 214,000천원

Ⅳ		계약방법 및 입찰참가자격

□   계약방법     : 제한경쟁입찰

□  입찰참가자격

○ 중소기업기본법에 의한 중소기업자로서, 국가전자조달시스템

(G2B 번호 4710996001 약품 투입기)에 등록된 업체                ○ 건설산업기본법에 의한 가스시설시공업(1종)을 보유한 업체

Ⅴ		향후 계획

□  본청 계약심사과 계약심사 완료후, 나리장터에 사전규격 공개

□  본청 재무과 계약의뢰( 발주 및 시행)

따로붙임 : 1. 설계시방서                   1부.

2. 설계내역서                  1부.

3. 설계도면                    1부.

4. 견적서     .                1부.

5. 입찰참가자격제한(법률근거)  1부. 끝