문서번호	시설관리과-3113
결재일자	2021. 2. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장
최지훈	나동안	02/19 김근태
협 조

우면산아리수올림터 관사 전력량계 교체공사 계획

2021년 2월

강남수도사업소

(시설관리과)

우면산아리수올림터 관사 전력량계 교체공사 계획

우면산아리수올림터 관사 3상 4선식 380V/220V 저압 수전을 실시함에 따라 기존의 인입 설비는 변경이 필요하고, 3상 3선식 220V 심야용 전력량계는 사용할 수 없어 그에 따른 공사 계획을 보고 드림

시설현황 및 점검결과

시설현황

동 수	호실 수	계약종별	계약전력	비고
1	4	주택용	4kW	1호실에 4개 설치되어 있음
		심야용	16kW	3상 3선식 220V 전력량계 설치되어 있음

점검결과

주택용 전력량계 4대가 1호실 내부에 모두 설치돼 있어 한국전력공사에서 점검 및 검침이 용이하지 않음(관련 기준: 한국전력공사『전기계기업무기준』제2절 1항)

보일러 설비 기준에 따른 심야용 3상 3선식 220V 전력량계는 한국전력공사 공급 전력 3상 4선식 380V/220V에 적합하지 않음

현장 사진

《심야용 보일러 내부 결선》	《심야용 보일러 3상 3선식》	《심야용 보일러 온도조절기》

조치 계획

조치 방법

1호실의 주택용 전력량계 4대를 각 호실로 분배할 수 있게 인입 배선 공사 추진하고자 함, 이는 전기공사업 면허를 소지한 업체 중에서 낮은 가격을 제시한 업체와 계약

- 건    명: 우면산아리수올림터 관사 주택용 전력량계 배선공사

- 지출금액: 2,200천원(부가세 포함)

- 대상업체: ***************

- 지급방법: 전자세금계산서 발행 채주계좌로 입금

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리(22205), 수선유지교체비, 수선유지비(214-05)

심야용 보일러 설비를 3상 4선식 380V로 개조하고자 함, 이는 현재 보일러를 취급한 업체 중 낮은 가격을 제시한 업체와 계약

- 건    명: 우면산아리수올림터 관사 심야용 보일러 개조공사

- 지출금액: 2,200천원(부가세 포함)

- 대상업체: **************

- 지급방법: 시설관리과 신용카드로 결제 후 결제 은행 계좌로 입금

- 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 아리수올림터·배수지 등 기전설비 유지관리(22205), 수선유지교체비, 수선유지비(214-05)

- 지출근거: 『서울특별시 상수도사업본부 관사 운영·관리 규칙』제10조

공사 후 한국전력공사 주택용 전력량계 4대, 심야용 전력량계 4대 설치.

붙임: 견적서  2부.  끝.