문서번호	급수운영과-3228
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

			시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장	서부수도사업소장
김일	박상열	김원수	02/22 김정일
협 조
	시설관리과장		이준호
	시설안전팀장		권영안
	주무관		박덕현
	주무관		이호식

정밀안전진단 등 용역 추진계획(변경)

(백련배수지 등 10개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역)

2021. 2.

서부수도사업소

정밀안전진단 등 용역 추진계획(변경)

백련배수지 등 10개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

관련법령에 의거「’21년 백련배수지 등 10개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역」을 1개 사업으로 시행코자 했으나, 용역의 내실을 위해 2개 사업으로 분리 추진코자 함.

* 당초 계획수립 : 백련배수지 등 10개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역 추진계획

[시설관리과-13665(2020.08.3.)]

1	용 역 개 요

□ 추진근거(시설물안전법 제11조 및 제12조)

구 분	정밀안전진단	정밀안전점검
법적조항	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조(정밀안전진단의 실시)	• 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제11조(안전점검의 실시)
대상시설	• 1종 시설물	• 1, 2종 시설물

□ 대상시설물(시설물안전법 시행령 제4조 관련 별표 1)

구 분	1종시설물	2종시설물	종외 시설물
대 상	• 1일 공급능력 3만톤 이상의 지방상수도	• 1일 공급능력 3만톤 미만의 지방상수도	• 배수관로 • 급수시설
	수원지시설, 도･송수관로, 취수시설, 취･정수장, 배수지, 아리수올림터

□ 실시주기(시설물안전법 시행령 제8조 2항 및 제10조 1항 관련 별표 3)

안전등급	정밀안전진단	정밀안전점검
		건축물	그 외 시설물
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상
B･C등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상
D･E등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상

2	세부추진 계획

□ 용역대상 시설물

❍ 배수지･아리수올림터 : 10개소(배수지5, 아리수올림터5)

구분	안전진단	대상시설물	위 치	용 량	준공연도	비고
배 수 지 (5)	정밀안전 진 단 (3개소)	백련배수지	서대문구 홍은동 산25-158	40,000㎥	2000년
		북악터널배수지	서대문구 홍제동 산1-100	145,000㎥	2000년
		와우산배수지	마포구 와우산로30길 31	40,000㎥	2000년
	정밀안전 점 검 (2개소)	증산배수지	은평구 증산동 산18-6	60,000㎥	1991년	내진
		수색배수지	은평구 수색동 산 30-4	500㎥	1976년	내진

아 리 수 올 림 터 (5)	정밀안전 진 단 (3개소)	백련아리수올림터	서대문구 홍은동 산25-158	40,000㎥/일	2000년
		북악터널아리수올림터	서대문구 홍제동 산1-100	145,000㎥/일	2000년
		와우산아리수올림터	마포구 와우산로30길 31	40,000㎥/일	2002년
	정밀안전 점 검 (2개소)	증산아리수올림터	은평구 증산동 산18-6	60,000㎥/일	1991년	내진
		창천아리수올림터	서대문구 대현동 121-24	2,000㎥/일	1976년	내진

□ 용역시행 ⇒ 1개 사업(10개소)를 2개 사업으로 분리 발주

<분리발주 사유>

용역 대상시설물이 서대문구, 마포구, 은평구에 산재되어 있는 관계로 심도    있는 과업수행을 위해 분리발주 필요

※『기술심사담당관』분리발주 의견 : 과업내용 및 심사 총금액 변경이 없을 경우 可

❍ 용역기간 : 2021. 3. ~ 2021. 12

❍ 용역명(2개 사업)

1) 2021년 백련배수지 외 5개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

• 대상 시설물(6개소)

- 정밀안전진단 : 백련, 와우산 배수지 및 백련, 와우산 아리수올림터

- 정밀안전점검 : 증산, 수색 배수지

• 소요예산 : 131,395천원

2) 2021년 북악터널배수지 외 3개소 정밀안전진단 및 정밀점검 용역

• 대상시설물(4개소)

- 정밀안전진단 : 북악터널배수지 및 북악터널아리수올림터

- 정밀안전점검 : 증산, 창천 아리수올림터

• 소요예산 : 139,623천원

❍ 예산과목 : 아리수올림터･배수지 등 시설물유지관리-상수도시설물 안전진단

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(기타교체비)

□ 추진일정

❍ 2021. 02 : 용역발주

❍ 2021. 04 ~ 12 : 사업착수, 준공 1개월 전 건설기술심의위원회 심의

※ 2021년도 상･하반기 배수지 청소일정과 병행 시행

❍ 2021. 12 : 용역준공(용역 결과 보고 및 FMS 실적 입력)

□ 발주(계약)방법

❍ 수리시설분야 또는 종합분야의 안전진단 전문용역 업체에 계약 시행

❍ 총액입찰, PQ(사업수행능력 평가) 심사 대상 용역

3	안전진단 및 정밀점검 과업내용

□ 과업내용

❍ 시설물 관련도서 검토 및 계획수립

- 설계도면, 시방서, 사용재료 내역 등 시공관련 자료 수집

❍ 기 실시한 진단결과 주요사항에 대한 보수 이력확인

❍ 현장조사

❍ 종합적인 상태평가 : 구조적 상태평가, 기능적 상태평가

- 시설물 기초와 주이 지반으로 구조에 미치는 영향분석

- 구조물 외관조사 및 비파괴 현장시험, 초음파 측정, 재료시험 결과분석

- 부재별 상태평가 및 시설물 전체의 상태평가 등급에 대한 소견

❍ 안전성 평가

❍ 보수･보강 공법 및 개략 공사비, 도면 제시

❍ 보고서 작성 및 기타(유지관리 방안 제시)

□ 선택과업(내진성능평가) 시행

❍ 변경된 내진설계기준(`18년 개정)에 따라 내진성능평가를 실시하지 않은 시설물은 정밀안전진단 시 내진성능평가 시행

‣관련근거

-『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제12조(정밀안전진단의 실시)

정밀안전진단을 실시하는 경우 해당 시설물에 대한 내진성능평가를 포함하여 실시

‣금회대상 : 4개소(배수지 2개소, 아리수올림터 2개소)

‣대가적용 : 간략내진해석 비용(구조지반 수리해석 소요인원×2.0)

- 『기존상수도 내진성능평가요령(국토부)』 및 『시설물의 안전 및 유지관리 실시 등에 관한 지침』 별표26(선택과업비용)의 15.(내진성평가 및 내진 보강 방안제시를 위한 필요(비용)의 간략내진해석 실시 비용

4	향후 계획

□ 용역 발주 및 시행 의뢰

붙임 : 1. 기술용역타당성 심사 결과서 1부.

2. 용역 설명서 2부.

3. 설계내역서 2부. 끝.