문서번호	정수시설과-1946
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	02/22 조성태
협 조
	정수과장			유준수
	주무관			정승경
	주무관			김응균
	주무관			정희철

2오니장 회수펌프 및 고도 역세펌프 점검결과 보고

2021. 2.

암사아리수정수센터

2오니장 회수펌프 및 고도 역세펌프 점검결과 보고

2오니장 회수펌프 및 고도 역세펌프를 점검한 결과 이상이 발생된 설비를 신속히 정비하여 안정적인 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 점검개요

❍ 점검일시 : 2021. 2. 16.(화)

❍ 점 검 자 : 공업6급 정희철, 공업7급 조광호, 상원기공 김대원

❍ 점검내용 : 오니장 및 고도정수처리장 펌프 작동상태 등

□ 이상설비 현황

구분	2오니장 회수펌프 4호	고도 활성탄지(1계열) 역세펌프 1호
사진
역할	여과지 역세척수 착수정 이송	활성탄지 역세척
규격	단단편흡입볼류트펌프 7m3/min×17mH, 37kW	양흡입볼류트펌프 27.5m3/min×10mH, 75kW
댓수	4대	3대 (1대 예비)
설치 년도	2010년	2013년
이상 현황	메카니컬 씰 파손 및 축 마모에 따른 누수, 분해점검 결과 임펠러 파손	전동기 반부하측 온도센서 파손으로 베어링온도 출력 불가
조치 계획	반출 후 메카니컬씰, 축, 베어링, 임펠러 교체	온도 센서 및 케이블 교체

❍ 점검사진

회수펌프		역세펌프
메카니컬씰 누수	임펠러 파손	온도센서 및 케이블 파손(모터 반부하측)

□ 조치계획

❍ 정비내용

- 회수펌프 : 메커니컬씰, 축, 펌프 베어링, 임펠러 교체

⇨ 누수량이 상당하여 축까지 상당부분 마모되었을 것으로 판단되며, 베어링 하우징측으로 물 유입에 따른 베어링 소손이 추정되므로 예방정비 차원에서 축과 베어링도 함께 교체함이 바람직함

베어링 하우징으로 물이 유입될 경우, 냉각 및 윤활작용을 하는 그리스가 녹아내림

⇨ 그리스가 충분하지 않을 경우, 과도한 베어링 마찰에 따른 베어링의 마모 및 소손 발생

- 역세펌프 : 온도센서 및 케이블 교체 (단종제품으로 주문제작 필요)

□ 발주방법

*****************************************

*******************************

***************************

************************

**************************

*******************************************

□ 협조사항

❍ 2오니장 회수펌프 정비에 따른 배출수처리장 운영의 조정(정수과)

붙임 : 견적서 각 1부.  끝.