문서번호	시설관리과-3715
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
김동규		양창진	02/22 유명은
협 조
	주무관			강종구
	주무관			이한수
	주무관			하석주

기전설비 월간점검(1월) 결과 및 조치계획

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(1월) 결과 및 조치계획

2021. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

「아리수올림터·배수지 기전시설물 사고예방」

기전설비 월간점검(1월) 결과 및 조치계획

우리사업소 아리수올림터·배수지의 기전설비에 대한 안전사고 예방과 안정적인 급수운영을 위하여 월간점검(1월)을 실시하고 점검결과 및 조치계획을 아래와 같이 보고 드립니다.

Ⅰ	추진근거

○ 시설관리과-1418호(2021.1.19.)「2021년 기전설비 유지관리 계획」

Ⅱ	점검개요

○ 점검기간 : 2021. 01. 18.(월) ~ 01. 25.(월)

○ 점 검 자 : 시설관리과 기전팀장 외 5명

○ 점검대상시설

(단위: 개소)

제어센터	배 수 지	올림터·증압장		유 량 계		CCTV
		아리수올림터	증압장	구 역	중블록
1	8	5	10	4	16	27

Ⅲ	점검사항

○ (제어센터) 배수지, 아리수올림터 원격제어설비 등 이상 유무

○ (배 수 지) 전동밸브, 수위계, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (올림터·증압장) 모터펌프, 배수펌프, 무인경비, 원격제어설비 등 이상 유무

○ (유 량 계) 전송반, 유량계, 배수펌프 등 이상 유무

○ (CCTV) 화질 상태 및 통신 전송 이상 유무

Ⅳ	점검결과

연번	대상시설	점검결과	조치(완료, 예정 등)
1	온수올림터 등 15개소	▪ 펌프 압력 및 소음 상태 양호 ▪ 인버터 작동 상태 정상 ▪ 제어반 절연 상태 양호 ▪ 제어반 전압, 전류 상태 양호	▪ (조치완료) - 신월증압장 PID Controller 교체 완료 - 신정가압장 펌프(1호) 분해정비 완료 - 궁동가압장 펌프(1호) 분해정비 완료
2	목동배수지 등 8개소	▪ 배수지 수위계 및 유량계 등 동작 및 계측 상태 양호 ▪ 배수지 제어반 절연 상태 양호 ▪ 배수지 펌프 압력 상태 양호 ▪ 제어반 PLC작동 상태 정상 ▪ 배수지 제어반 통신 상태 정상	▪ (조치예정) - 오류2배수지 외 2개소 CCTV 통신 판넬전력기기 교체 등 보수공사 예정
3	제어센터	▪ HMI, PLC프로그램 정상 ▪ 통신 송수신 상태 정상
4	유 량 계	▪ 전송설비 및 계측상태 양호 ▪ 외함 상태 양호 ▪ 유량계실 청소 상태 양호	▪ (조치예정) - KSM-4 등 2개소 UPS 교체 예정
5	C C T V	▪ 화질 상태 및 통신 전송 이상 없음

Ⅴ	조치계획

구 분	조 치 계 획	조치방법
오류2배수지 외 2개소 CCTV 통신 판넬	누전차단기, UPS 등 전력기기 보수공사 예정	2020년 전기설비 연간단가 업체 작업지시
KSM-4 등 2개소 유량계 전송반	노후 UPS 교체 예정	2020년 자동제어 연간단가 업체 작업지시

붙 임 : 1. 기전설비 월간 점검표 1부.

2. 유량계 월간 점검표 1부.

3. 관련사진 1부.  끝.