문서번호	시설관리과-3760
결재일자	2021. 2. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
오장록		김남구	02/22 유명은
협조

『강서구 내발산동 716-13번지』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2021. 2.

강서수도사업소
(시설관리과)

『강서구*************번지』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

강서구청 건축과에서 건축허가 신청에 따른 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 강서구청 건축과-4989(2021.2.17.)호

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 :******************

○ 건 축 주 : ㈜하우올리프리프로퍼티

○ 건물용도 : 근린생활 및 다중주택(13호)

○ 건물규모 : 지하1층/지상4층, 연면적 320.14㎡

□ 급수현황

○ 수계현황 : 우장산배수지 급수구역(L.W.L : 49m)

○ 주변배관 : 1990/DCIP/200㎜

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 2.8㎏f/㎠(대상지표고 21.1m)

○ 배관현황

****

□ 검토결과

○ 급수가능여부 : 가능

○ 급수방식 : 4층 이하는 순직결급수가능(순직결급수기준 : 4층→2.8kgf/㎠)

※지상 5층 이상의 수돗물의 안정적 공급을 위해서는 가압장치(가압펌프 등)을 설치하여야 한다.

○ 구경산출 : 인입급수관경 D=40㎜

- 가정용(다중주택: 13세대): 주계량기(D=30㎜)

· 자계량기(D=15㎜×13개소)

- 일반용(연면적: 80.76㎡): 독립계량기(D=15㎜)

- 수도계량기 보호통 설치공간 확보할 것 (폭 1.50m × 연장 1.50m × 깊이 1.2m 이상)

□ 행정사항

○ 강서구청 건축과로 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 강서구청 건축과에 통보코자 함

붙임 : 건축허가 급수협의 조건 1부.  끝.