문서번호	운영과-1473
결재일자	2021. 2. 23.
공개여부	부분공개(5,7)
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	운영부장
강성수		오근	02/23 백기영
협조
	학예과장		서주영

2021년도 북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2021.2.

북서울미술관

(운영과)

2021년도 북서울미술관

실내공기질 유지관리 및 측정 계획

실내공기질 관리법에 따라 우리 미술관 내부의 실내공기질을 관리 및 측정하고, 쾌적한 전시관람 및 근무환경을 조성하고자 함.

▢ 추진근거

〇 실내공기질 관리법 제3조제1항제8호(적용대상), 제5조(유지기준), 제6조(권고기준), 제7조(관리자 교육) 및 제12조(실내공기질의 측정)

〇 서울특별시 실내공기질 관리에 관한 조례 제4조(유지기준)

▢ 실내공기질 유지관리

〇 공기조화기 및 환기설비를 통한 공기질 관리

- 공기조화기 에어필터 유지관리

․공조기 에어필터는 수시로 점검․세척하고 반기별 전면교체 실시

․항온항습기 및 팬코일유니트(F.C.U) 등 수시점검 및 필터 청소

- 전시장 및 주차장 수시 환기실시

- 환기설비(급.배기팬)는 타이머에 의한 지속적인 환기실시

〇 공기 청정기 사용을 통한 미세먼지 관리

- 고가의 미술작품(소장작품 기획전 등) 보호 및 시민 고객 기관지 보호

〇 실내공기질 관리자 교육

- 신규교육 : 다중이용시설의 소유자등이 된 날부터 1년 이내에 1회

************************

- 보수교육 : 신규교육을 받은 날로부터 3년마다 1회

※ 실내 공기질 유지기준에 맞게 관리하는 시설은 보수교육 면제가능

- 교육기관 : 환경보전협회(집합교육과 사이버교육병행)

▢ 실내공기 향상을 위한 공기청정기 임대

〇 임대목적 : 근무자 복지 및 실내공기질 개선

〇 임차현황 : 공기청정기 9대 임대

*****************************************

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리,

일반운영비, 사무관리비(201-01)

- 집행방법 : 집행금액이 1천만원 소액이므로 일상경비로 지출

▢ 실내공기질 측정 계획

〇 측정시기 : 1월 1일부터 6월 30일까지

〇 측정방법 : 실내공기질 측정 전문업체에 대행

- 계약방법 : 수의계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호)

〇 측정항목 및 측정 주기

- 실내공기질 유지기준(연 1회)

오염물질 항목 다중이용시설	미세먼지 (PM-10) [㎍/㎥]	초미세먼지 (PM-2.5) [㎍/㎥]	이산화탄소 (CO2) [ppm]	폼알데하이드 (HCHO) [㎍/㎥]	일산화탄소 (CO) [ppm]
박물관 및 미술관	100 이하	50 이하	1,000 이하	100 이하	9 이하
실내주차장	180 이하	-	1,000 이하	100 이하	20 이하

- 실내공기질 권고기준(2년에 1회), [2020년 측정하여 2021년 미측정]

오염물질 항목 다중이용시설	이산화질소 (ppm)	라돈 (Bq/㎥)	총휘발성 유기화합물 (㎍/㎥)
박물관 및 미술관	0.1 이하	148 이하	500 이하
실내주차장	0.3 이하	148이하	1,000 이하

- 시료채취지점 수[실내공기질 공정시험 기준(국립환경과학원고시 제2020-23호)]

․전시실 내부 : 3개 지점(연면적 10,000 초과 20,000 이하)

․주차장 : 2개 지점(층별 주차공간 1개 지점)

※ 2020년도 실내공기질 측정결과 : 적합

〇 계약방법 : 수의계약

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제5호

********************************

************************************

**************************

************************************

- 집행방법 : 집행금액이 1천만원 이하의 소액으므로 일상경비로 지출

- 예산과목 : 문화예술진흥, 미술관 유지보수, 북서울미술관 유지관리,

일반운영비, 공공운영비(201-02)

▢ 행정사항

〇 실내공기질 측정 후 30일 이내에 결과 노원구청에 제출

- 측정대행업체에서 실내공기질관리 종합정보망에 측정결과 입력

〇 측정결과 기준 초과 시 환기시설 등 개선 조치.

붙임  산출기초 조사서(견적서 포함) 1부  끝.