투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	대양엔바이오(주) 대표
(경유)
제목	제1 건조시설 보일러(2호) 압입송풍기 긴급수리 승인

1. 대양엔바이오(주) 중랑사업소 제2021-0245호(2021.2.24.)와 관련입니다.

2. 귀 사의“제1 건조시설 보일러(2호) 압입송풍기 긴급수리 승인요청 ”건에 대하여 아래와 같이 승인하오니 시행 후 증빙서류를 첨부하여 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청사항

1) 건    명 : 제1 건조시설 보일러(2호) 압입송풍기 긴급수리

2) 요청사유 : 보일러(2호) 압입송풍기 가동 중 소음,진동 발생 및 수리 가동 후 폴리 파손으로 샤프트 및 임펠러 재손상

3) 수리계획

설 비 명	사 양	수 리 내 역	비 고
보일러(2호) 압입송풍기	터보형 210㎥/min	임펠러 및 샤프트, 베어링 등 주요 부품 교체

4) 소요예산 :************************

5) 지출방법 : **********

나. 검토결과 : 승인(보일러의 안정적인 운영을 위하여 수리 후 예비품으로 확보 필요)

※ 당부사항 : 작업 시 안전관리 및 검수 철저.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김인성		운영과장	02/24 최영효
협조자
시행	운영과-2564	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동)중랑물재생센터 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2593	/전송	02-2211-2599	/	insung@seoul.go.kr	/	부분공개(5)