문서번호	시설관리과-3913
결재일자	2021. 2. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
하석주	양창진	유명은		02/24 정진일
협 조

『2021년 아리수올림터·배수지 노후시설 개량』

목동배수지외 11개소 방송설비 교체계획

2021. 2.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『2021년 아리수올림터·배수지 노후시설 개량』

목동배수지외 11개소 방송설비 교체계획

방송설비는 각종설비 안전사고 예방에 필수적인 설비이므로, 실시간 확인이 불가능한 목동배수지 외 11개소 방송설비를 개선하여 유지관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	추진근거

❍ 강서수도 기전설비 합동점검 결과(본부 시설과-9371호, ‘20.12.04.)

- ‘21년도 본예산 시설비 편성으로 방송설비가 설치된 전체 시설 정비

Ⅱ	시설현황

❍ 방송설비 설치현황

(단위:대)

구 분	합 계	방 송 설 비		비 고
		앰프(AMP)	스피커
배수지(8개소)	19	7	12
올림터(3개소)	6	3	3
증압장(1개소)	2	1	1
소 계(12개소)	27	11	16

※ 앰프(AMP) : 입력신호를 증폭하여 스피커로 보내는 역할을 담당하는 장치

Ⅲ	추진계획

❍ 방송설비 교체 필요성

- 케이블 단선 및 경화 등으로 반복 수리된 방송설비의 주요기능(방송 송출)에 대한 추가적인 조치가 불가하여 본부합동 점검시 교체 필요성 제기

- 별도의 방송설비 및 전용회선 없이 CCTV 설비를 통한 감시기능 및 방송기능 동시 사용으로

- CCTV 전용회선 및 설비 손상시 방송이 불가하여 안정적인 유지관리가 어려움

- 또한 방송 송출여부를 제어실에서 실시간 확인불가하여 방송설비 네트워크 구축 필요

❍ 방송설비 구성도

	⇨
【1회선(CCTV설비와 혼용)】		【2회선(방송전용 설비 및 회선 추가)】

❍ 시설물별 교체계획

시설명 설치대수	합 계	제어실 (PC)	배수지								아리수올림터			증압장	비 고
			우장산	목동	신월	화곡	신정	오류	개봉	온수	온수	개봉	신정	궁동
2020년	16	-	2	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-
2021년	17	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	-	1	-
계	17	1	2	3	1	2	2	1	1	1	1	1	-	1	-

※ 신정아리수올림터는 위치변경 후 폐쇄 예정이므로 교체 대상에서 제외

❍ 소요예산 : ********

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비 및 부대비, 시설비

(아리수올림터 배수지 노후 기전시설 개량)

❍ 계약방법 : 제한경쟁입찰

❍ 추진일정

- ‘21. 3.            : 사업계획 수립 및 본청 계약심사 의뢰

- ‘21. 4.            : 제작구매 발주 및 계약의뢰

- ‘21. 4. ~ 7.      : 방송설비 설치 및 시운전

Ⅳ	기대효과

❍ 방송송출 상태를 제어실에서 실시간 모니터링 가능

❍ 방송설비 구성 흐름을 개선하여 원격감시체계 구축 및 업무 효율성 증대

붙 임 : 설계내역서 및 관련문서.  끝.