문서번호	시설보수과-630
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	우배용	02/25 조선행
협 조
	주무관		양은조

2처리장 고단 침사인양기 인양기 콘베어 점검보고

2021년 02월

2처리장 고단 침사인양기 콘베어 점검보고

고단 침사인양기 인양기 콘베어 체인 소손  인하여       침사제거에 어려움이 많음.

1		2처리장침사인양기 현황

◇ 설치장소: 2처리장 고단 침사지

◇규격: 더블체인 V-버켓컨베이어(매몰방지형)

2.3㎥/h, W3,000×L26,000×H6,590mm 2대

침사인양기 플라이트콘베어 w500×L9.5M

◇ 설치년도: 1995년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2021. 02. 24(수)

◇ 점검자: 김재우, 김종연

◇ 점검결과: 침사인양기 인양기 콘베어 이송체인 소손

◇ 점검의견: 콘베어 이송체인 이 장시간 사용으로 피로누적으로 인하여

소손된 것으로 사료됨.

3		조치계획

❍소규모이므로 수의계약 끝.