문서번호	급수운영과-3798
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(3 5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
안효준	박장진	02/25 채재일
협 조
	급수관리팀장		이훈재

도원배수지 급수구역 누수탐지 계획 보고

2021. 2.

중부수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

도원배수지 급수구역 누수탐지 계획 보고

도원배수지 및 가압장의 유출량 급증에 따른 현장 점검을 실시하고, 결과 및 향후 추진계획을 보고 드림

□ 개    요

○ 시설물 현황 ( 도원배수지 / 가압장 )

- 펌  프 : *******************************

- 배수지 : ******************

*******************************

□ 현황 및 보고사항

○ 도원배수지 급수구역

위치도 및 급수구역

○ ‘20년 9월 이후 도원배수지 유출량이 급증(일평균 700t → 1500t)함에따라 가압장 펌프 가동 시간 및 빈도 상승에 의한 펌프 운용 및 배수지 운용 안정성 확보가 어려운 실정이었음.

○ 이에 도원배수지 수계 급수지역 현장점검을 실시

○ 도원배수지 급수지역 현장점검

- 점검기간 : 2021.2.15. ~ 2021.2.18.

- 점검대상 : 80~300mm 경계제수변 및 바이패스 밸브, 퇴수밸브

- 적출사항

․효창원로15길 7, 80mm 퇴수밸브 완개 확인

․효창원로15길 7, 200mm 중간제수변 매몰(완폐확인불가)

- 조치사항

․80mm 퇴수밸브 완폐

․200mm 매몰 중간제수변 확인굴착 실시(예정)

○ 상기와 같이 조치하여 유출량이 감소 (일평균 1500t → 800t)

하였으나, 예년 일평균 유출량에 비해 일평균 100t가량 증가함을

확인 하였음

○ 이에 따라 도원배수지 급수구역 내 누수발생이 추정되어 누수적출을 위한 누수탐지가 필요한 실정임 ( 보광가01, 보광13 )

□ 조치계획

○ 상기와 같은 사항으로 누수탐지반에 도원배수지 급수구역내 누수적출을 위한 누수탐지를 의뢰하여 공급량 및 유수율 관리에 만전을 기하고자 합니다.

붙 임  1. 현장 보고서 1부.

2. 관련 자료 1부. 끝.