소방특별조사 세부조사서(위례지구*1-3BL)

조사일자: 2021. 02. 23.(화)

1. 조사대상

대 상 명	**********************			전화번호	***********
소 재 지	서울 송파구 위례서이로 25 (거요동 599)	대표자	**********	주 용 도	공동주택
건물구조	RC조, 지하2층/지상27층, 연면적 66,974,41㎡, 총 10개동 (공동주택8, 상가1, 노유자시설1)			소방안전 관 리 자	*** ***************

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	- 소방안전관리 업무수행 및 소방시설 관리요령 지도함
②소방계획서에 따른 업무 수행사항	- 건축물 소방계획서 에 따른 업무수행 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	- 해당사항 없음
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	- 특이사항 없음
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	- 특이사항 없음
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	- 해당사항 없음
⑧위험물 제조소등의 안전 관리에 관한 사항	- 해당사항 없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( ○ )
피난시설 등	실시( ○ )

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	[조사실시 1304동 및 지하1층 주차장] 1) 자동화재탐지설비	○ 조치명령 - 방재실 R형수신기 프린터 출력불량 - 27층 유수검지장치실 연기감지기 탈락 ○ 기타 특이사항없음
	2) 스프링클러설비 - 지하 주차장(프리액션밸 기동시험) - 1304동 유수검지장치함 및 알람밸브	○ 조치명령 - 상가동 휀룸 스프링클러 준비작동식밸브 1차측 압력계 불량 - 1층 유수검지장치함 개폐문 불량 ○ 기타 특이사항없음
	3) 지하1층 기계실(펌프실)	○ 소화펌프 등 적정설치 관리됨
	4) 소화기구(어린이집 - 노유자시설)	○ 특이사항없음 ○ 주방 K급소화기 추가 비치(권고)
피난시설 등	[조사실시 1304동] ○ 방화문 및 유도등 ○ 대피공간 및 피난기구 설치	- 특이사항없음 - 4층 미입주세대 확인한바 적정함

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	특이사항없음
가스 분야	특이사항없음
기타 분야

(비고) 전기, 가스분야 검사는 전기와 가스 정기점검결과를 확인한다.

○ 조사자 : 경. 권영석, 위. 인정교, 교. 공경남

결재	담당자		예방팀장		예방과장
	인정교		권영석		02/25 서일주
협조