문서번호	운영과-2636
결재일자	2021. 2. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
차현홍		이도훈	02/25 최영효
협조
	주무관		박진석

제2처리장 송풍동 A/B계열  콤프레샤 에어 드라이어 수리보고

2021. 2.

중랑물재생센터

(운영과)

제2처리장 송풍동 A/B계열 콤프레샤 에어 드라이어 수리보고

◇ 소가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

제2처리장 송풍동 A/B계열 송풍기 밸브 조작용 콤프레샤 에어 드라이어가 장기간 가동에 따른 고장 및 소모품 교체주기가 되어 원활한 가동이 되도록 수리하여 송풍기 운영에 만전을 기하고자 함.

1		점검내역

점검일시: 2021. 2. 22. 9:00 경

점 검 자: 주무관 윤상철, 주무관 차현홍

점검대상: 제2처리장 송풍동 A/B계열 콤프레샤 에어 드라이어 운영점           검

2		시설현황

품 명	규 격	설 치 년 도	운 영 실 태	비 고
콤프레샤 에어 드라이어	0.66 N ㎥ / min 1PH 0.97Mpa	2017	A/B계열 에어 드라이어 고장 및 소모품 교체 필요	2대

3		점검내용

제2처리장 생물반응조 송풍동 A/B계열 송풍기 밸브 조작용 콤프레샤 에어 드라이어 가동상태 점검결과 팬모터 및 콘트롤러 기타 소모품 교체주기가 되어 원활한 가동이 되도록 수리가 필요함.

4		조치계획

제2처리장 송풍동 A/B계열 콤프레샤 에어 드라이어 전문업체에 의뢰하여 보수하고차 함.

5		구매방법 및 소요예산

구매방법: 소액 전자세금계산서로 시행

소요예산: 3,872,000원 (부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터수처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙    임: 1. 견적서 각 1부. 끝.