복    명    서

결재	담당자	위험물안전팀장	예방과장
	김정훈	송재수	02/26 김태돈

주유취급소 품명, 수량 또는 지정수량배수의 변경신고에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2021. 02. 26.

보고자: 소방경 송재수, 소방교 김정훈

복       명       내       용

확인일시

2021. 02. 26.(금) 15:00~16:00

건    명

위험물 주유취급소 품명,수량 또는 지정수량배수의 변경신고에 따른 현장확인 결과 보고(금천***)

내용

1. 민원접수-1233(2021.02.23.)호「위험물취급소 품명,수량 또는 지정수량배수의변경신고서」와 관련입니다.

2. 주유취급소 변경신고에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 상    호: ****************

나. 설 치 자: ***

다. 설치장소: ************************

라. 내     용

구 분	변경 전(지정수량 1000배)	변경 후(지정수량 1200배)	비고
품명 및 수량	○ 제4류 제1석유류 휘발유(200L)-5,0000*3 ○ 제4류 제2석유류 경유(1,000L)-5,0000*5	○ 제4류 제1석유류 휘발유(200L)-5,0000*4 ○ 제4류 제2석유류 경유(1,000L)-5,0000*4	품명 및 수량변경
주유기	셀프4복식 6대	셀프4복식 4대, 셀프6복식 2대	위치 이동없음
유종	지하탱크 1기 (경유)	지하탱크 1기 (고급휘발유)	유종변경 (경유-휘발유)
배 관		경유, 휘발유, 유증기회수 배관 각1라인 신설	배관길이 12.4m

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한 바 위험물안전관리법 제6조 및 같은 법 시행규칙 제37조(주유취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비  고

붙임  변경신고 현장확인 사진 1부.  끝.