문서번호	배수과-1862
결재일자	2021. 2. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이명준	代김지환	신용철		02/26 구아미
협 조
	주무관		김지환
	주무관		조성균

수색배수지 급수체계 개선 추진결과 보고

2021. 2.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

수색배수지 급수체계 개선 추진결과 보고

수색배수지는 시설용량에 비해 급수량이 매우 많아 그동안 안정적 급수가 어려웠던 급수구역을 증산, 진관 배수지의 급수운영과 연계, 3년에 걸쳐 조정하여 급수환경 변화에 대응하는 급수체계를 개선을 완료하고 그 결과를 보고드림

Ⅰ				추진배경

□ 수색배수지 급수구역 내 주택재개발 사업으로 인한 급수환경 변화

□ 증산(배)가압장 펌프시설과 수색배수지 배수관 노후에 따른 교체, 유지관리 및 운영 개선 필요

☞ 수색배수지를 중심으로 증산, 진관 배수지와 연계하여 급수체계 종합 검토

Ⅱ				현황 및 문제점

□ 배수지 시설 및 급수현황

구 분	수색배수지	증산배수지	진관배수지
용 량	500㎥	60,000㎥	20,000㎥
운영수위	HWL 140m / LWL 135m	HWL 61m / LWL 55m	HWL 98m / LWL 92m
급수구역	수색동 외 2개동	응암동외 5개동	갈현동 외 5개동
급수세대	8,830세대	67,448세대	32,000세대
일 최대급수량	2,555㎥/일(→900㎥/일)	63,000㎥/일	25,000㎥/일
체류시간	4.7hr(→13.3hr)	22.9hr	19.2hr

□ 증산(배)가압장 현황

□ 위  치 : 은평구 증산동 산 18-6

□ 일공급량 : 2,200㎥/일

□ 펌  프 : 150HP×3대

□ 토출량 : 4.2 ㎥/min

□ 문 제 점

□ 수색동 일대 주택재개발 사업으로 인한 급수관 단절로 수색동 300번지 일대 단수 상황 발생

□ 증산동 수색배수지 노후 배수관로(D80㎜/CIP/1983) 정비 불가

- 임야지역으로 산지 점용협의 등 절차가 장기간 소요되어 수질저하 우려

- 좁은 골목길 등 노후 배수관 정비가 어려우며, 유지관리에도 취약

□ 신사동 일대 다량급수처(아파트 3개 단지 840세대) 저수조에 담수하는 특정시간대 펌프 중단 급수시 주변지역 소출수 발생

< 급수계통도 >

수색 주택재개발 구역	증산 노후 골목길 전경	신사동 일대 전경

Ⅲ				개선대책

□ 기본방향

□ 급수환경 변화에 대응하여 수색배수지를 중심으로 급수구역 조정

□ 증산(배)가압장 펌프 부담 완화와 배수관 유지관리 개선

□ 추진내용

□ 수색배수지 → 증산배수지로 급수체계 전환

- 수색재개발로 단수 상황 발생될 수색동 300번지 일대 고지대는 증산배수지계통 신설 증압장을 원인자로 설치하여 급수

- 노후관 정비 및 유지관리가 어려운 증산동 일대 수색배수지 배수관을 폐쇄하고 증산배수지계통 신설 증압장을 설치하여 급수

□ 수색배수지 → 진관배수지로 급수체계 전환

- 수색배수지 급수구역 다량급수처인 신사동 일대 아파트 3개단지를 진관배수지 자연유하로 급수

<수색배수지 급수구역도>

Ⅳ				추진결과

□ 수색동 고지대 100세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 수색동(고지대 100세대)

┖ 변경 : 증산배수지 → 수색증압장(신설) → 수색동(고지대 100세대)

- 주택재개발 구역 기존관 폐쇄 및 증산배수지 수계로 편입

- 증산배수지 배수관에서 분기하여 수색증압장 신설 및 고지대 급수

□ 추진결과

- ’19. 8. : 사업시행인가 신청에 대한 협의 및 회신

- ’20. 3. : 수색증압장 신설

- ’20. 3. : 급수구역 조정 완료(수계전환)

□ 증산동 일대 360세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 증산동(360세대)

┖ 변경 : 증산배수지 → 증산증압장(신설) → 증산동(360세대)

- 수색배수지에서 증산동으로 급수하는 노후 배수관 폐쇄

- 증산배수지 배수관에서 분기하여 증산증압장 신설 및 급수

□ 추진결과

- ’19. 11. : 증산증압장 신설 검토

- ’20. 10. : 증압장 설치 및 관로부설

- ’20. 11. : 급수구역 조정 완료(수계전환)

□ 신사동 일대 다량급수처 840세대 급수체계 전환

□ 추진개요 ┎ 기존 : 수색배수지 → 신사동(1,140세대)

┖ 변경 ┏ 수색배수지 → 신사동(300세대)

┗ 진관배수지 → 신사동(840세대)

- 신사동 구역내 다량급수처(아파트 2개소) 밸브조절로 진관배수지로 전환

□ 추진결과

- ’20. 12. : 밸브조정으로 다량급수처 2개소(뉴신사신성,신사현대1차) 수계전환

- ’21. 02. : 다량급수처 1개소(이랜드타운) 수계전환

Ⅴ				기대효과

□ 안정적인 급수체계 유지

□ 수색배수지 급수구역 조정으로 적정 체류시간 확보

- 급 수 구 역 : 수색동,증산동, 신사2동 일부 → 신사2동 일부

- 일 평균급수량 : 2,555㎥/일 → 900㎥/일

- 체 류 시 간 : 4.7hr → 13.3hr

□ 노후배수관 폐쇄 및 순환 배수관망 형성 등으로 안정급수 확보

□ 증산(배)가압장 펌프의 과부하 방지로 기대수명 연장

□ 예산절감 : 총 323백만원

□ 전력유지관리비 : 143백만원/10년

- 수색배수지 급수량 감소로 인한 전력비 절감

· 한달 요금 최대 1,190,120원 절감[4,079천원(’18.8.) → 2,889천원(20.10.)]

□ 펌프 교체비용 : 80백만원/10년(교체비 50백만원 + 수명연장 30백만원)

- 신사2동 구역 다량급수처 3개소 급수구역 조정으로 펌프용량 감소에 따라 노후 펌프 교체시 비용절감(당초 펌프교체비용의 50%적용)

- 펌프 교체수명 연장(당초 11년 → 연장 15년 :교체비 30% 절감)

□ 증압장 신설비용 : 100백만원

- 수색13구역 주택개발조합에서 원인자 설치하여 신설비용 절감.  끝.