문서번호	기술진단과-1808
결재일자	2021. 2. 26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	기술진단과장	생산부장	상수도사업본부부본부장		상수도사업본부장
이승구	유통희	서대훈	구아미		02/26 백호
협 조

『광암아리수정수센터』

활성탄흡착지 시동방수 개선계획

2021. 2

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	■	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

『광암아리수정수센터』

활성탄흡착지 시동방수 개선계획

활성탄흡착지 역세척 후 초기탁도 제거를 위한 시동방수를 빠른 시간내에 배출하여 역세척 주기를 단축하고자 함.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

○ ***********************************

***********************************************************진

□ 활성탄흡착지 운영현황

○ 운영지수 : 10개지 (석탄계, 층고 2.56m)

○ 시동방수시간 : 13시간 (자연유하)

- 시동방수 배관 구경이 작게 설계(150 mm)되어 장시간 시동방수 실시

※ 자연유하시 13시간 소요로 역세척 주기 단축 불가

○ 여과지속시간 : 120시간 (여름철 60 ~ 65시간)

<6개 정수센터 시동방수 현황>

구분	광암	영등포		암사	강북	구의	뚝도
		1정수장	2정수장
고도용량 (만톤/일)	25	22.5	22.5	110	95	45	60
운영지수	10지	10지	10지	44지	48지 (36지운영)	16지	22지
시동방수 퇴수관(mm)	150	200	200	400	400	200	300
시동방수 시간(분)	540 ~780	120	120	40	60	80	30

Ⅱ		시설 및 운영상 문제점

○ 시동방수 배관 구경이 작게 설계(150 mm)되어 적게는 9시간 많게는 13시간까지 장시간 시동방수를 지속해옴.

○ ************************************

○ 시동방수 배관 및 밸브 확관에 필요한 여유공간이 없어 시설개선 어려움

Ⅲ		시동방수 대책 검토(안)

광암정수센터 검토의견

○ ***********************************

*************************************

**********************************************

****************************************

**********************************

************************

************************************************

******************************

****************************************************

****************************

*******************************

***********************************************

*********************************

********************************************

*********************************

********************************************

활성탄흡착지 배관현황	구내용수 수도꼭지 활성탄입자 출수

역세척배관

시동방수배관

역세공기배관

- 요구사항

· 시동방수배관(관경150mm) 확관 등 조치 필요함

○ 시설개선 의견

① 인라인펌프 도입

퇴수관 (150mm)		인라인펌프 (7.8kw × 2대)		회수조		착수정

② 회수조 펌프용량 증설

생산부 검토의견

역세척배관 (700mm)		역세척배관 천공 후 300∼350mm 배관을 퇴수로로 연결		회수조

○ 역세배관(700mm)을 활용하여 시동방수 시간단축

- 역세척 배관에 300~350 mm 배관 연결 후 퇴수로에 연결

- 기존 배관 150mm → 300~350 mm로 확대하여 시동방수 실시

※ 기존 시동방수 시간 : 13hr → 1hr 단축 가능

- 기존시설 활용하여 개선 가능

- 시설개선 시 활성탄흡착지 역세척 시퀀스 변경

○ 시동방수 개선(안) 평면도

Ⅳ		검토결과

□ 내부 회의결과

○ 일  시 : 2021. 2. 19.(금) 14:30~16:00

○ 장  소 : 광암아리수정수센터 2층 회의실 및 현장점검

○ 참석자 : 생산부장, 광암정수센터소장, 기술진단과, 정수과, 정수시설과 직원

○ 회의 및 현장확인 결과

- (생산부) 역세척 배관을 활용하는 개선안 및 도면 검토결과 설명

- (정수센터) 인라인펌프 설치안의 경우 시동방수 시간 단축이 7시간 정도인데 생산부 개선안의 경우 1시간으로 가능하여 효율적 일 것으로 판단됨.

- (현장점검결과)

□ 퇴수조에 연결 할 때 2가지 방향(5지 방향, 10지 방향)이 있으며 5지 방향은 토목공사가 필요하여 공사비가 많이 소요될 것으로 예상됨

□ 10지 방향의 퇴수조에 연결할 경우 벽을 천공하면 가능할 것으로 판단됨.

□ 정확하고 안전하게 전문가 자문을 받아 추진

□ 전문가 자문회의 결과

○ 일  시 : 2021. 2. 23.(화) 14:00~16:00

○ 장  소 : 정수센터 2층 회의실 및 활성탄흡착지 현장

○ 참석자 : 기술진단과장, 정수센터 정수시설과장, 기술진단과·정수과·

정수시설과 직원

- 전문가 : ㈜서영엔지니어링 송영주 부장, 황병식 차장

※ 전 광암정수센터 고도정수처리시설 공사 설계자

○ 자문내용 : 시동방수 개선방안 및 배관 설치 검토 등

	자문의견서
역세척관의 부단수 천공이 불필요하므로 기존관 천공(절단)후 D350 관로를 접합하는 것이 타당함 시동방수 배관에 밸브를 추가하여 운영시 현장여건에 맞게 활용하는 것이 필요함 기계실 내부에서 구조물 천공을 통해 퇴수로에 배관 연결이 가능하므로 별도의 외부공사 없이 시동방수 배관 연결이 가능함 현장 작업공간이 협소하여 밸브 단면거리가 비교적 짧은 버터플라이 밸브로 하고 유지관리를 위하여 2개 적용 퇴수 후 수질 관측 및 점검을 위해 샘플링 배관 15A가 필요할 것으로 판단됨. 벽체 천공후 관 부설시 향후 유지관리를 위하여 30cm 정도의 슬리브관을 설치 하고 바닥에서 30cm 정도의 슬리브관을 설치하고 바닥에서 30cm 정도의 여유 높이를 확보함이 바람직함.

○ 자문결과 : 자문의견을 반영하여 설계후 공사 시행

퇴수로와 역세척배관현황	역세척 배관

벽천공

배관

배관천공

Ⅴ		개선계획

□ 활성탄흡착지 시동방수 시설개선

○ 역세척 배관을 천공하여 퇴수로에 연결

- 시동방수 관경 350mm 선정

- 활성탄면적 : 111.8 m2

- 시동방수량 : 838.5 = 111.8 × 7.5 (활성탄 높이 3배)

- 시동방수시간 : 1시간(60분)

- 관경계산 : 838.5 m3/3600 = 0.233 m3/s      0.233 m3/s = Π/4×D2×3

D = 314mm

- 관경결정 : 여유율 감안하여 350mm로 결정

- 버터플라이 밸브 2개 설치 및 샘플링 15mm배관 설치

□ 시동방수량을 조절하도록 밸브 자동제어 시스템 공사

- 슬리브관 및 바닥에서 30cm 여유 높이에 배관 설치

□ 행정사항

○ 전문가 자문수당 지급              : 2021. 3월 초

- 소요예산 : 400천원(200천원×2인)

○ 도면설계 및 설계내역서 작성       : 2021. 3월 초

○ 공사시행 통보(광암아리수정수센터) : 2021. 3월 초

- 소요예산 : 약 15,000천원

(광암정수센터 시동방수 개선 예산 : 180,000천원)

○ 공사완료후 결과보고               : 2021. 5월 초

- 시동방수 효율 확인후 영등포 및 구의정수센터 적용검토

붙임  1. 자문의견서 및 참석자 서명부 1부.

2. 내부회의 및 전문가 자문회의 사진 1부. 끝.