문서번호	행정관리과-2178
결재일자	2021. 2. 26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	행정관리과장
엄주원		류혜영	02/26 정종철
협 조

“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께합니다!”

본관 전기온수기 고장 및 조치계획 보고

2021. 2.

강북아리수정수센터

( 행정관리과)

본관 전기온수기 고장 및 조치계획 보고

장기사용으로 노후된 본관 전기온수기를 교체·정비하여 안정적인 청사 운영 및 근무환경 개선에 기하고자 함

Ⅰ				점 검 개 요

□ 점검일시 : 2021. 02. 19~20.

□ 점검대상 : 본관 지하 전기온수기(1000L 1대, 430L 2대)

□ 점 검 자 : 행정과 엄주원, 시설과 김기철, 한성에너텍 점검기사

□ 점검내용 : 본관 온수 탱크 및 히터부 점검

□ 점검결과 : 히터 노후 및 탱크 팽창 현상 등 확인

히터부 노후	보일러 체크밸브 누수
전기온수기(430L) 탱크 팽창

Ⅱ				조 치 계 획

□ 시설현황

구 분	규 격	설치장소	설치수량	설치년도	비고
전기온수기	1000L	본관 지하	1대	2016년	히터부 노후 체크밸브 누수
	430L		2대	2013년	온수 탱크 팽창

□ 제작업체 의뢰하여 1000L 보일러 히터, 체크밸브 교체 및 430L 탱크 교체 실시

□ 물품구매 방법

○ 건    명 : 본관 전기온수기 보수, 교체

○ 기    간 : 2021. 3. 2. ~ 5.

○ 추진방법 : 카드결제

○ 소요예산 : 약 2,000,000원

○ 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,정수비,수선유지교체비,수선유지비

Ⅲ				기 대 효 과

□ 노후된 설비 보수 및 교체를 통한 안정적인 청사 운영에 기여.  끝.