문서번호	수질과-2154
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	03/02 서대훈

3월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2021. 3.

상수도사업본부

(생 산 부)

3월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 3. 2.(화) 09:00~15:30

□ 채수대상 : 강북, 영등포 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 5명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
강북	원 수(1-1)	10:12	강북취수장	<정수기> ○회사명 : ******* ○모델명 : ******* ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ********
	정 수(1-2)	09:55	강북아리수정수센터
	직 수(1-3)	14:20	은평구 진흥로15길 10 *************
	저수조(1-4)	14:45	은평구 불광로2길 33 *********************
	정수기물(1-5)	14:35	은평구 불광로2길 33 ******************
영등포	원 수(2-1)	10:45	풍납취수장	<정수기> ○회사명 : ** ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : *********** ○필터교환: ***********
	정 수(2-2)	11:45	영등포아리수정수센터
	직 수(2-3)	12:30	양천구 신정동 88-1 ************
	저수조(2-4)	12:15	양천구 신정동 1296 *****************
	정수기물(2-5)	12:10	양천구 신정동 1296 **************

□ 현장 수질검사 결과

수계	강북 수계			영등포 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.9	5.9		8.1	5.3
정수	7.1	5.0	0.41	7.2	4.8	0.49
직수	7.2	6.4	0.37	7.2	7.7	0.31
저수조	7.2	7.0	0.30	7.4	8.2	0.27
정수기	7.2	6.4	-	7.2	11.4	-

※ 염소주입율 : 강북아리수정수센터 (전염소 2.00ppm, 후염소 0.60ppm)

영등포아리수정수센터 (전염소 1.26ppm, 후염소 0.63ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[***************************, 54,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(3월) 1부. 끝.