문서번호	정수과-973
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	03/02 임정규
협 조
	행정관리과장			이혜진
	정수시설과장			김기윤
	주무관			이병주
	주무관			권학선

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

유충 대응 정수처리공정 운영관리 실행계획

2021. 3.

구의아리수정수센터

(정 수 과)

유충 대응 정수처리공정 운영관리 실행계획

정수처리시설 보완, 운영개선 및 공정관리 강화 등 세부실행계획을 통해 유충으로부터 안전한 수돗물 생산에 만전을 기하고자 함.

□ 시설개선 현황(2020년~현재)

○ 생물체 유입 방지시설 설치

－ 설치대상 : 활성탄흡착지, 여과지 및 정수지

－ 설치내역 : 위생전실 9개, 방충망 151면, 해충포집기 10개, 에어커튼 10개, 공동구출입문 4개

출입문 위생전실	배기구 방충망	해충포집기	에어커튼

□ 유충발생 대비 사전대응('21.1.~2월)

○ 유충 모니터링 결과

－ 활성탄흡착지 처리수 매일 검사 결과 : 0개체/㎥(0.1㎛ 거름망으로 검사)

－ 정수 검사 결과(3회) : 0개체/㎥(1/25, 1/29, 2/15)

○ 유충 대응 공정운영 현황

－ 표준정수처리 공정 운영

▸ 착수정 잔류염소 0.2mg/L 이상 유지

▸ 여과지 역세척 주기 단축 : 55~60시간 → 50~55시간

－ 고도정수처리 공정 운영 강화

▸ 상시 오존 투입 :  0.3mg/L(오존접촉지 3단 잔류오존농도 0.05mg/L 유지)

▸ 활성탄흡착지 역세척 주기 단축 : 150시간 → 100시간(20.7.20~)

□ 유충발생 방지 추진계획

○ 유충 대응 T/F팀 구성·운영

－ 인    원 : 12명(운영총괄 : 소장)

－ 수행업무

▸ 정수과(5명)     : 유충대응 종합대책 수립·시행, 유충모니터링 등

▸ 정수시설과(4명) : 활성탄흡착지 등 정수처리시설 개선 및 정비 등

▸ 행정관리과(2명) : 행정지원 등

○ 계절별 맞춤형 유충 모니터링 강화

구분		생물 비활동기 (1단계, 수온 10℃ 이하)	생물 활동기 (2단계, 수온 10~20℃)	생물 번식 왕성기 (3단계, 수온 20℃ 이상)
시 기		12월부터 3월	4~5월, 10~11월	6~9월
공정수	대상	정수, 원수	1단계 + 침전수, 여과수	2단계 + 배출수지 유출수
	주기	월 1회	주 1회	일1회 (원수 주 2회)
활성탄 지별 검사	비교체 시	-	-	주1회 (유충 검출시 일1회 이상)
	교체 시	주 1회	활성탄지 교체 금지	활성탄지 교체 금지
검사방법		거름망 사용	거름망 사용	거름망 사용 및 탄층조사

※ 활성탄흡착지 통합 여과수는 매일 검사

○ 시설물 최적관리

－ 청결구역(여과지~정수지) 생물체 유입 차단 시설물 상시 정비 등 관리 철저

▸ 배수로정비, 수목제거 등 환경 정비

▸ 위생전실, 방충망, 에어커튼, 해충포집기 등 시설물 매일 점검

－ ISO22000 위생관리절차서 준용 식품공장 수준의 운영 관리

▸ 청결구역 정기적인 청소시행(청소장비 3월 구매) 및 출입자 위생수칙 준수

▸ 할성탄 교체시에도 ISO22000 위생관리 준수

○ 정수처리 공정 운영 강화

－ 착수정 잔류염소 0.2mg/L 이상 유지

－ 여과지 역세척 주기 단축 운영 : 50~55시간 이내

－ 오존투입률 강화 : 오존접촉지 3단 잔류오존농도 0.05mg/L 이상 유지

※ 인근 아파트 민원 고려하여 오존투입농도 탄력적 운영

－ 활성탄지 역세척 주기 단축 : 100시간 이내

□ 향후계획

○ 시설개선 및 환경정비

－ 활성탄흡착지 출입 공기호흡기(전동식 마스크) 구매 : 4개('21.2.5 완료)

－ 위생전실 설치 : '21. 3월(2개소 : 활탄지 북측, 1정수장 여과지 서측)

－ 여과지 및 활성탄흡착지 실내 내부(바닥, 창문 등) 월 2회 이상 청소

※ 탑승형 바닥청소기 등 청소장비 활용('21. 3월 구매)

○ 유충 발견시 대응계획

－ 유충 조치 비상근무조 편성 운영

－ 유충 모니터링 및 검사강화 : 공정수 및 탄층조사 매일 실시

－ 유충 활동력 약화 및 여과지 표층 서식 방지를 위한 소독공정 운영 강화

▸ 전염소 투입농도 강화 : 착수정 잔류염소 0.2mg/L 이상 유지

▸ 중염소 투입 : 여과수 잔류염소 0.2mg/L 이상 유지

－ 최적 응집제 투입에 의한 응집효율 향상으로 침전 제거

▸ 실시간 원수 수질이 반영된 자동연산식에 의한 최적 응집제 투입

▸ 침전된 슬러지 내 유충의 재부상 방지를 위해 슬러지 배출주기 단축(2일 1회 → 1일 2회)

－ 여과지 역세척 주기 단축 운영 : 50~55시간 → 48시간 이내

－ 오존투입률 강화 : 활성탄지 유입수 오존농도 0.1mg/L 이상 유지

－ 활성탄지 역세척 주기 단축 : 100시간 → 80시간

－ 역세척수 재활용 최소화 : 배출수지에서 농축조 또는 최종 방류조로 이송

－ 활성탄지 운영불가 대비 오존접촉지 유출부 ~ 정수지 우회관로 구축 검토

붙임 : 유충 대응 TF팀 구성(안) 1부.  끝.