문서번호	정수시설과-2186
결재일자	2021. 3. 2.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
김응균		03/02 전훈
협 조
	주무관			김동재

제1,2정수장 송수펌프 점검 보고

2021.2.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

제1,2정수장 송수펌프 점검 보고

제1,2정수장 송수펌프의 운전상태(베어링, 패킹 등)를 복구업체와 합동점검을 실시하고 아래와 같이 조치코자 보고 드림.

□ 시설현황(점검대상)

************

**	*****	*****	*****	*****	*****	****	**
****	****	*	*******	***	*******	********
****	****	*	*******	***	*******	********
**	****	*	*******	***	*******	********
**********	****	*	*******	***	*******	*********
***	****	*	*******	***	*******	*********
***	****	*	*******	***	*******	********

************

**	*****	*****	*****	*****	*****	****	**
****	*****	*	*******	***	*******	********
**	****	*	*******	***	*******	********

******

**********	**********

□ 점검결과

○ 점검일시 : 2021. 2. 26.(금). 10:00~11:00

○ 점 검 자 : 김응균, 김동재, **********

○ 점검내용 : 송수펌프 운전상태(베어링, 패킹) 점검

○ 점검결과

- 패킹 상태는 비교적 양호하나 냉각수 누수량 과다 및 과소 발생하는 펌프는적정량의 누수량 조정 필요 → 10대(1송수 8호~12호,  2송수 1호~5호)

- 모터·펌프 베어링 상태는 비교적 양호하나 장시간 사용한 노후 모터·펌프는 그리스 보충 필요 → 10대(1송수 8호~12호,  2송수 1호~5호)

□ 조치계획

○ 정비방법 : 복구업체에 우선 정비하고 신용카드 결제후 결제계좌 입금

****************

○ 예산과목 : 정수비,  수선유지교체비,  수선유지비(기계설비 유지관리). 끝.

붙임  견적서 2부. 끝.