	강동소방서
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 사업계획승인 관련 협의 회신

1. 서울주택도시공사 기전설계부-512(2021. 2. 25.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련, 고덕강일 공공주택지구 3단지 아파트 건설공사의 사업승인과 관련하여

협의 내용에 대하여 다음과 같이 회신하오니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 대지위치: 강동구 강일동 고덕강일 공공주택지구 3블럭

나. 사업주체: 서울주택도시공사

다. 사업규모: 지하2/지상29층, 연면적 174,684.46㎡, 아파트 17개동 및 부대복리시설 29개동

라. 내    용: 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조 및

동법률 시행령 제15조 별표5 제3호 가목에 의해 설치되는 피난기구 중 피난

기구의 화재안전기준(NFSC 301) 제4조에 의해 설치되는 대피공간의 경우 비상

조명등을 반드시 설치하여야 하나, 소방관계법령이 아닌 건축법에 의하여 설치

되는 대피공간의 경우 비상조명등 설치는 권장사항임.

3. 따라서, 검토의견서에 있는 “대피공간 내 휴대용비상조명등을 비상조명등으로

대체 할 것”이란 문구는 소방관계법령에 의해 설치하는 대피공간이 아니면 비상

조명등을 반드시 설치가 아닌 권장사항임을 다시 한번 알려드리며, 추가로 기타

법적 내용 해석에 관한 자세한 사항에 대해 궁금하신 점은 강동소방서 예방과

(☎02-6981-7672)로 문의하시기 바랍니다.  끝.

	강동소방서장
담당자	이병관		예방팀장	김학현		예방과장	전결 03/03 고기정
협조자
시행	예방과-3153	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 3층 예방과 (성내동)	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02-6981-7672	/전송	02-6981-7677	/	masicom@seoul.go.kr	/	대시민공개