문서번호	정수과-1004
결재일자	2021. 3. 3.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박형수		이해원	03/03 임정규
협조
	정수시설과장		김기윤

“마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수”

2021년 정수처리시설 청소용역 시행계획

2021. 3.

구의아리수정수센터

(정  수  과)

2021년 정수처리시설 청소용역 시행계획

정수처리시설의 퇴적물 등을 주기적으로 제거하여 정수처리 효율 증대 및 깨끗하고 안전한 수돗물 생산을 위한 청소용역을 시행하고자 함.

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 2021년 구의아리수정수센터 정수처리시설 청소용역

○ 용역기간 : 2021. 3. 2.~12. 31.

○ 계약금액 : 금113,930,130원

○ 용역업체 : ㈜티에이치서비스(대표자 : 황영숙, 소재지 : 서울시 중랑구)

○ 청소물량 : 70개지 148,750㎡(정수지 29,832㎡, 침전지 등 118,918㎡)

○ 주요내용 : 정수처리시설 주벽, 바닥, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

※ 응집지, 침전지 및 여과지 : 2회/년, 기타 시설물 : 1회/년

□ 추진계획

○ 청소일정 : 상반기 3~4월, 하반기 10~11월(세부추진일정 : 붙임 1)

○ 청소물량 : 148,750㎡(6개 공정, 70개지)

시설물명		단위	시설규모	시설수	청소횟수	청소물량	비고(청소일)
총 계		㎡	-	70지	-	148,750
정수지		㎡	7,458.0	4지	1회	29,832
1정수장	응집지	㎡	988.6	6지	2회	11,863	4월, 11월
	침전지	㎡	3,141.4	6지	2회	37,608	4월, 11월
	여과지	㎡	246.0	12지	2회	5,904	4월, 10월
2정수장	응집지	㎡	1,187.9	6지	2회	14,254	4월, 10월
	침전지	㎡	2,208.7	6지	2회	26,504	4월, 10월
	여과지	㎡	425.0	10지	2회	8,500	3월, 10월
활성탄흡착지		㎡	462	16지	1회	7,392	3월
1차 농축조		㎡	1,392.0	2지	1회	2,961	4월
2차 농축조		㎡	1,867.4	2지	1회	3,932	3월

○ 청소시행 기본원칙(분야별 담당자 회의결과 반영)

- 수돗물 공급에 차질이 없도록 상호 협의하여 추진

- 침전지 및 정수지의 퇴수 시 최대한 재활용될 수 있도록 조치

- 청소 후 시설물 및 각종 기전설비 점검 및 정비

- 응집·침전지 청소 시 시설물 보수공사 및 정밀점검과 병행 실시

※ 청소 관련 분야별 담당자 회의개최('21.3.2)

○ 참석인원 : 8명(기계, 전기, 토목, 배출수, 수질, 공정 분야 담당자)

○ 회의내용 : 시설물 점검, 공사 및 정밀점검 관련 청소일정 협의 조정

○ 청소방법

- 정수지(1회) : 주벽, 바닥, 정류공, 도류벽, 퇴수구 등 물청소

- 응집지(2회) : 주벽, 바닥, 응집패들, 정류공 등 물청소 및 퇴적물 제거

- 침전지(2회) : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수구 등 물청소 및 퇴적물 제거

- 여과지(2회)  : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소

- 활성탄흡착지(1회)  : 주벽, 바닥, 트라프, 퇴수로 등 물청소

- 농축조(1회) : 주벽, 바닥, 웨어, 수로, 슬러지수집기 등 물청소 및 퇴적물 제거

□ 행정사항

○ 용역업체 직원 대상 청렴, 안전교육 및 장내세균 검사(상·하반기) 실시

○ 청소 전 동력기기 점검 및 전원공급 등 협조 : 정수시설과

○ 생산량 조절 및 수질관리 : 정수과(※ 정수지 통수 전 수질검사 : 수질연구실)

○ 시설물 유지관리, 공사, 안전점검 및 고장시설 보수 등 병행 실시

○ 청소 후 슬러지수집기, 부유물제거기 등 시설물 점검 및 정비 : 정수시설과

○ 청소 시 농축조 부하관리 및 방류수 수질관리 : 배출수처리 담당

붙임 : 2021년 정수처리시설 청소 세부추진일정 1부.  끝.