문서번호	정수시설과-607
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노상대		김기윤	03/04 임정규
협 조
	행정관리과장			이혜진
	정수과장			이해원
	주무관			노성제

“상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년, 믿음직한 아리수!”

2021년 정수센터 전기설비 정기검사 및 안전진단계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

구의아리수정수센터

(정수시설과)

2021년 구의아리수정수센터

전기설비 정기검사 및 안전진단 계획

우리 정수센터 특고압수전설비에 대한 법정 정기검사(3년, 1회)와 구내배전설비에 대한 안전진단(1년, 1회) 시기가 도래함에 따라 중복되는 정전작업을 동일 날짜에 실시하여 안정적인 수돗물 생산에 최선을 다 하고자 함.

Ⅰ		실시근거

관련 법규 및 규정

‣『전기사업법』65조, 97조 및 동법 시행규칙 제32조, 51조

‣ 기전과-910(2005.9.14.)호 「전기설비 안전진단 실시계획」

‣ 정수시설과-89(2021.1.11.) 구의아리수정수센터 전기안전관리계획

정기검사(진단) 주기 및 대상

‣ 정기검사 : 3년, 1회(2018년 실시) - 특고압수전설비 및 비상발전기

‣ 안전진단 : 년, 1회(2020년 실시) - 구내배전설비 및 태양광발전설비

검사기관 : 한국전기안전공사 동부지사

Ⅱ		전기설비 현황

특고압 수전설비(정기검사 대상)

****	***********		**	****	****	****	****
***	**	************* *******************	**	****** ***********	*******	*******	*****
	**	************* *******************	**	****** *******

****	****	*****	**	*******	****	**
*****	*****	************	*	****	****	******
	*****	*********	*	*****	****	*******

구내배전설비(안전진단 대상)

********** ****	***	*** *****	*** *****	*** *****	**** ***	*** ****	*	****
*****	******** **************	*****	*	***		***	****	**
******	******** **************	*****	*	**	*	**	***	**
****	******** **********	*****	*	**	*	***	***	**
****	******** **********	***	*	****	**	**	***	**
*****	******** **************	*****	*	**	*	***	***	**
*****	*********	***				**	**	***
****		*****

Ⅲ		세 부 계 획

추진일정

검사(진단)일정 : 2021년 4월 22일(목) 14:00 ~ 16:00(2시간)

‣ 2021. 3월 : 한국전기안전공사 정기검사 및 안전진단 의뢰

‣ 2021. 4월 : 검사 및 진단 동시 실시

‣ 2021. 5월 : 진단결과보고서 수령 및 고지서에 의거 수수료 납부

※ 상기 추진일정은 정수장 및 안전공사의 일정에 따라 변경 될 수 있음

정기검사 및 진단 항목

‣ 특고압변압기 절연저항, 절연유 산가도 측정

‣ 케이블, 전선로 및 모선 절연저항, 접지저항 측정

‣ 계전기 및 차단기 동작시험

‣ 예비발전설비 절연 및 접지저항 측정, 축전지 및 충전장치 점검

‣ 적외선 열화상측정, 전원품질분석

‣ 태양광발전설비 절연저항 및 접지저항

한국전기안전공사 정기검사 및 진단 인력(총 12명)

‣ 고압1팀 : 수전설비 검사팀(4명)

‣ 고압2팀 : 배전설비 진단팀(4명)

‣ 고압3팀 : 지구변전실등 부속건물(4명)

부서별 업무분장

정수시설과(진단작업 총괄)

‣ 전기설비 단전 및 복전시 세부계획서(붙임.1)

정수과(제어실운영 및 수질관리)

‣ 정수과 단전 및 복전시 수행업무 세부사항 (붙임.2)

※ 전기설비 단전에 따른 정수시설 정지 및 복구시간(13:00~17:00)동안 취, 송수중단

행정관리과(행정지원)

‣ 문화재시설 견학중단, 방호, 통신시설, E/V 이상 여부 확인

정기검사 및 진단수수료

*****************************

************************************

*************************************

예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 일반수용비

납부방법 : 한국전기안전공사 발행 지로고지서에 의거 납부

Ⅳ		단전 및 복전 계획

단전 및 복전 순서

단전 및 복전 세부계획(붙임.1)

‣ 단전 작업

태양광발전정지	⇒	탈수기동	⇒	제2약품 투입동	⇒	제2여과지동	⇒	오존접촉지동	⇒	송수펌프동	⇒	주변전실

‣ 복전 작업

주변전실	⇒	송수펌프동	⇒	오존접촉지동	⇒	제2여과지동	⇒	제2약품 투입동	⇒	탈수기동	⇒	태양광 발전운전

전기실 담당자 배치

구 분	주전기실	제어실	약품투입동	오존 접촉지동	2여과지동	탈수기동	비 고
담당자	*** ***	****	****************************				※ 담당자는 근무여건에 따라 변경될 수 있음.
무전기배치	#1	#2	#3, #4, #5, #6

긴급상황 발생시 조치사항

상용변압기 절체 중 차단기 등 투입불량으로 비상상황 발생시 작업을 중단하고              예비라인(변압기)으로 복구

연간단가업체(장한전선) 협조체제 유지

Ⅴ		행정사항

정전내용 관련 기관 통보

‣ 본부(배수과, 생산관리과, 기전설비과, 배수과), 동부수도사업소, 북부수도사업소,            물연구원, 뚝도아리수정수센터, 강북아리수정수센터, 암사아리수정수센터, 수도권            대기환경청장, 보건환경연구원, 한국환경공단

‣ 행정관리과 문화재시설 견학 중지안내, 테니스장, 샤워시설 일시 사용중지 안내

문화재시설 승강기, CCTV, 감시카메라, 통신설비, 출입관리시스템 전원 차단

정기검사 및 진단결과 조치사항

‣ 진단결과 긴급을 요하는 사항이거나 경미한 사항은 자체조치

‣ 진단결과 예산이 수반되는 사항은 내년도 사업에 반영

정기검사 수수료 사전 납부

‣ 한국전기안전공사 서울동부지사

붙  임 : 1. 전기설비 단전 및 복전시 세부 계획서       1부

2. 정수과 정수시설 정지 및 복구시 수행업무   1부

3. 정기검사 신청서 및 수수료                 1부

4. 안전진단 신청서 및 수수료                 1부.  끝.