문서번호	시설보수과-716
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장		난지물재생센터소장
김민혜	우배용	조선행		03/04 황영일
협 조

2021년 해빙기 안전점검 실시 결과 보고

2021. 03.

난지물재생센터

(시설보수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2021년 해빙기 안전점검 실시 결과 보고

풍수해 대비 수방시설 및 수해취약시설 일제점검과 병행하여 해빙기 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

1		관련 근거

□  물재생센터 해빙기 안전점검 추진 계획(물재생시설과-1917, 2021. 2. 10.)

□ 2021년 해빙기 안전점검 추진계획(시설보수과-501, 2021. 2. 17.)

2		점검 개요

□  점검기간: 2021. 2. 22.(월) ~ 2. 26.(금)

□ 점검방법: 각 과별로 해당분야 점검 실시

□ 점검대상: 센터 전반적인 기전설비 및 구조물

시 설 물	점 검 대 상
기전시설물	센터 내 모든 기전시설물
토목구조물	1,2 처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등 구조물
건축시설물	본관동 이외 건축시설물 균열, 파손 등
차집관거	맨홀뚜껑 분실·파손, 환기구 손상 등
소방시설물	자동화재탐지설비, 소화전, 소화기, 유도등 등 소방설비
안전관리	안전표지판 설치여부, 안전장비 적정여부 등
기타	출입자관리 CCTV 관리상태, 순찰, 보안업무 이행 여부

3		점검 결과

□  지적사항 결과

지적사항	조치예정	비고
14건	14건	시설분야 12 기전분야 2

□  세부 점검 결과

구분	점검결과	세부사항
수처리	· 누수 6개소 · 슬러지수집기 구동부 덮개 하단부 고무패드 고정 보완 필요	물재생 1처리장	· 최초침전지 중앙 관랑 바닥 누수 · 슬러지수집기 구동부 덮개 하단부 고무패드 고정 보완 필요(2-3지, 2-4지, 3-1지, 3-3지) · 송풍기동~생물반응조 관랑 누수
		물재생 2처리장	· 최초침전지 지하 구조물 균열로 누수 · 최종침전지 지하 구조물 균열로 누수 · 방류펌프동 천장 및 벽체 누수로 옥상 방수 필요 · 지하관랑, 공동구 균열로 누수
슬러지처리	· 특이사항 없음
전기설비	· 전력용 변압기 호흡기 실리카겔 교체 · 주변전실 출입구 부분 균열 · 전기설비 양호	· 전력용 변압기 호흡기 실리카겔 교체(1호~4호) · 단자부 접속부 차단기 클립부분 적외선 온도 점검 · 각종 지시계 및 표시등 동작상태 이상 없음 · 주변전실 출입구 부분 균열 보수 예정
토목·건축	· 누수 1개소 · 맨홀 1개소 보수 등 파손 시설물 보수 예정	· 월류웨어 보수 예정 · 탈수기동 기존 사무실 균열, 옥상 방수 예정 · 관리동 1층 화장실 누수(3월 중 보수 예정) · 차집관거내 퇴적준설토 제거 예정 · 테니스장 맨홀 1개소 파손(4월 중 보수 예정)

○ 세부 점검 사진(수처리장 누수 관련)

송풍기동 생물반응조 관랑 누수	최종침전지 지하 4계열 누수

최종침전지 지하 6계열 누수	최초침전지 지하 4계열 누수

4		조치 계획

□  점검결과 조치 계획

○ 미조치 건 풍수해 대비 점검 기한내 조치 여부 확인 예정

○ 지적된 시설물 및 설비에 대한 안전관리를 철저히 할 예정

붙임: 1. 해빙기 안전점검 추진계획 1부.

2. 해빙기 시설물 점검표 1부. 끝.