문서번호	정수과-2218
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	영등포아리수정수센터소장
최영진		하은경	03/04 권선조
협 조
	정수시설과장			김현철

2021년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

2021. 3.

영등포아리수정수센터

[정수과]

2021년 유해화학물질 취급시설 안전관리계획

유해화학물질 취급시설에 대한 법정 기준을 철저히 이행하여 직원과 시설물 보호, 시민의 건강 보호와 환경위험 예방 등에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거

○ 화학물질관리법 제5조(화학물질 취급자의 의무)

○ 환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률 제6조(사업자의 환경오염피해에 대한 무과실 책임)

□ 취급시설 안전관리

○ 유해화학물질 취급시설 관리 강화로 안전사고 예방

○ 사고 발생시 긴급 조치 및 피해 최소화

○ ｢화학물질관리법｣에 따른 법정 조사･보고 및 기록관리

Ⅱ		일반현황

□ 사용허가 : 2018.1.16.(정수장), 2018.3.21.(취수장) 한강유역환경청

□ 대상물질 : 4종

[염소(Cl2), 수산화나트륨(NaOH), 과산화수소 (H2O2), 황산(H2SO4)]

취급물질명	분류기준	용도	저장용량	보관시설	취급량
계				714㎡ (248㎥)	602톤/년 (272)
염 소 (99.9%)	사고대비물질 (독성가스)	정수처리	9톤×1, 10톤×1 (취수장:19톤×1)	316㎡,398㎥ (취수장:248㎡)	230톤/년 (260톤/년)
수산화나트륨 (50%)	유독물질 (5%이상)	pH조절제	11~50㎥(7기) (취수장:12.9㎥)	-	182톤/년 (12톤/년)
과산화수소 (34%)	유독물질 (6~35%이하)	산화,소독, 살균	4㎥×4기	-	80톤/년
황 산 (75%)	유독물질 사고대비물질	정수처리	1,3,4㎥(4기)	-	110톤/년

□ 안전검사별 검사 주기 및 기관

구 분	근 거	검사 주기	차기 검사일	검사기관	비고
안 전 진 단	법 제23조	4년	2022.04.	화학물질안전원	NaOH, H2O2 ‘18.4.4.적합
화학사고 예방관리계획	법 제23조	5년	2022.12.	화학물질안전원	Cl2, H2SO4 ‘17.12.22.적합
정 기 검 사	법 제24조	1년	2021.11.	한국가스안전공사
자 체 검 사	법 제26조	주1회	-	-

□ 유해화학물질 안전관리자(책임자, 점검원) 신고현황

○ 정수장

구 분	성 명	선 임 일 자	취 급 품 목(톤)				비 고 (자격)
			가성 소다	과산화수소	염소	황산
기술인력	정일용	2019. 8.13	182.4	80	230	110	화공기사
책 임 자	최영진	2021. 2.18					화공기사
점 검 원	정일용	2019. 8.09					화공기사

○ 취수장

구 분	성 명	선 임 일 자	취 급 품 목(톤)				비 고 (자격)
			가성 소다	과산화수소	염소	황산
기술인력	윤순식	2019.05.10	12	-	260	-	수질환경기사
책 임 자	김성범	2018.01.22					교육이수
점 검 원	윤순식	2018.03.21					수질환경기사

Ⅲ		세부시행계획

□ 취급시설 안전관리

○ 자체점검

- 점검주기 : 주 1회

- 점검내용

∙ 저장·배관·밸브 누액여부 및 부식·손상·균열 등 안정성 여부

∙ 누출감지장치, 안전밸브, 경보기, 온도․압력계기 정상 작동여부

- 조치사항
∙ 이상 징후 발견시, 즉시 대응 및 노후･불량설비 교체

※ 붙임2. 유해화학물질 취급시설 자체 점검대장

○ 정기검사

- 예 정 일 : 2021.3월(‘20년도 점검), 2021.11월(’21년도 점검)

- 검사기관 : 한국가스안전공사

- 준비사항 : 심사 서면자료 작성 및 제출(도면, 각종 검사내역 등)
취급시설 설치 및 관리 기준에 적합하도록 시설 개선

※ ‘20년도 한국가스안전공사 수검 지연으로‘21.3월 검사 예정

○ 보수 작업시 관리기준 준수

- 안전표지판 게시

- 작업 종사자 안전교육 실시(안전관리자 또는 업무담당자 주관)

○ 취급시설 운영환경 개선

- 화학물질 안전사고 대비 방재설비 구축

∙ 방재설비 현황

취 급 시 설		방 재 설 비	비고
염소가스(투입시설)		중화설비	수산화나트륨
수산화나트륨	중화설비시설	보호장구 등
수산화나트륨	실내사용시설	방류벽, 유출방지턱
황 산	실내사용시설	흡착포, 건사, 유출방지턱
과산화수소		흡착포, 방류벽

- 취급시 필요한 개인보호장구 비치

∙ 노후 보호함 교체

∙ 방독면, 보호복, 보호장갑 등 적정 비치 : 보호함별 2세트

- 화학물질 정보, 배관 표시사항, 안전표지판 등 안전환경 정비

∙ 가독성, 시인성 용이토록 시설 개선

□ 취급자 등 안전 관련 종사직원 법정교육 이수

○ 집합 교육 또는 인터넷 교육

- 매년 교육결과를 화학물질안전원에 제출

○ 교육과정 현황

교육과정 및 대상		교육시간	비고
취급자 정기교육	기술인력	16시간/2년	집 합
	유해화학물질 관리자
	취급 담당자
종사자 교육	사업장 모든 종사자	2시간/년	집 합
작성자 교육	위해 · 장외 작성자	16시간	집 합

□ 누출사고에 대한 대응

○ 위해관리계획 주민고지(1회/년)

- 고지방법 : 화학물질안전원 홈페이지 게재, 양평2동, 풍납2동 주민센터 통보

- 고지내용

∙ 취급 유해화학물질의 유해성정보 및 화학사고 위험성

∙ 화학사고 발생 시, 대기･수질･지하수･토양･자연환경 등 영향범위

∙ 화학사고 발생 시, 조기경보 전달 방법, 주민대피 등 행동요령

○ 사고발생 대비 정기훈련(비상대응 훈련)(2회/년)

- 방법 : 시나리오에 의한 상황 부여 및 통합 방재

- 순서 : 상황 발생 → 응급조치 단계 → 긴급 제독 및 사상자 구호
→ 유관기관 협조 요청 → 정밀 제독 → 복구 → 종료

- 시기 : 유관기관 합동훈련(5월), 자체 훈련(10월)

○ 화학사고시 신속한 응급조치 및 즉시 신고 : 15분 이내

- 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 매뉴얼에 따라 사고 피해 최소화를 위한 응급조치 시행

※ 붙임3. 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 매뉴얼

- 유관기관에 사고 발생 즉시 신고

* 정수장

· 한강유역환경청(031-790-2896), 영등포소방서(119),

영등포경찰서(112), 영등포구청(02-2670-3000)

* 취수장

· 한강유역환경청(031-790-2896), 송파소방서(119),

송파경찰서(112), 송파구청(02-2147-2200)

∙ 상수도사업본부 상황실, 안전총괄과

∙ 서울특별시 종합상황실, 안전총괄과 및 상황대응과

∙ 사고발생시각, 누출 화학물질의 종류와 양, 인적피해, 화재발생 등 사고 현황 통지(보고)

○ 화학사고로 인한 환경오염피해 보상을 위한 환경책임보험 가입

	<환경책임보험 가입내역(2020.6.30~2021.6.30)>
******************** ******************************************** ************************** *************************************** ***************************************************************

Ⅳ		행정사항 및 협조사항

□ 누출사고에 대한 대응

○ 화학물질의 조사･보고 및 변경사항 관리

- 화학물질 조사 및 보고

∙ 유해화학물질 관리대장 : 물질별로 기록, 5년간 보존

∙ 배출량조사 보고 : 다음해 4월 30일까지

∙ 유해화학물질 취급자의 실적보고서 제출 : 다음해 6월 30일까지

∙ 화학물질통계조사: 홀수년도 9월 30일까지

- 유해화학물질 변경사항 인허가(화학물질관리법시행규칙 제29조)

∙ 변경허가 : 시설용량 또는 사용량의 100분의 50이상 증가 시, 유해화학물질 품목 변경시 등

∙ 변경신고 : 사업장의 명칭, 대표자, 기술인력, 소재지 변경시 등

○ 협조사항

- 유해화학물질 취급시설 개･보수시 설치 및 관리기준 준수(정수시설과 협조)

- 전 직원 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 매뉴얼 숙지

- 전 직원 유해화학물질 안전교육 이수

(화학물질안전원 edunic.me.go.kr 접속, 회원 가입 후 이수)

붙임 1. 유해화학물질 취급시설 설치 및 관리 기준(제21조제2항 관련)

2. 유해화학 취급시설 자체점검대장 1부.

3. 유해화학물질 취급시설 누출사고 대비 매뉴얼 1부. 끝.