문서번호	배수과-2084
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	배수과장	급수부장		상수도사업본부부본부장
이명준	김근용	신용철		03/04 구아미
협 조
	주무관		김지환
	주무관		조성균

『방배배수지 배수관로 누수복구에 따른』 비상급수운영 결과보고

2021. 2.

상 수 도 사 업 본 부

(급수부 배수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

방배배수지 배수(가압)관로 누수복구에 따른』

비상급수운영 결과보고

’21.1.26.(금) 발생한 방배배수지 배수관로 누수와 관련하여 배수지 만수위 확보 운영과 관세척 등 비상급수운영 결과를 보고드림

Ⅰ		누수발생 개요 및 현황

□ 누수발생 개요

○ 일    시 : ’21. 2. 26.(금) 09:10

○ 위    치 : 서초구 방배동 산95번지

○ 구    경 : D1,200㎜(2002/SP)

○ 누수원인 : D1,200/100mm 소화전 분기부 노후(’08)

☞ 수계전환 등 대체공급 불가로 무단수 작업(1,200mm 라인스토핑) 시행

□ 방배(배)아리수올림터 현황

○ 위    치 : 서울 서초구 방배동 산 95번지

○ 공급계통 : 암사(고)정수장 → 방배배수지 → 아리수올림터 → 급수구역

○ 펌프용량 : 440HP 2대, 430HP 3대, 215HP 2대

○ 공급구역 ┎ 낙성대배수지

┖ 남현, 사당3, 사당4 배수지, 직송구역(서초,관악,동작구 일대)

<급 수 계 통 도>

Ⅱ		비상급수운영 및 환원 조치

□ 비상급수운영

○ 누수발생	’21.2.26.(금) 09:10

○ 누수관로(방배직송관로) 확인	2.26.(금) 12:30

○ 비상급수운영 실시	2.26.(금)~2.28.(일)

< 비상급수운영 주요 조치사항 >

▹ 라인스토핑을 통한 대체급수로 단수 없이 누수복구 시행

▹ 가배관 통수시행(세척작업) 및 기존관로 차단

▹ 가압 직송라인 유량 및 수질 모니터링

▹ 관련 배수지(남현,  사당3, 사당4) 만수위 확보운영

○ 누수복구완료	2.28.(일) 07:30

누수부위 확인	라인스토핑 설치
가배관 설치 및 대체급수 시행	누수복구 및 포장완료

Ⅲ		급수운영 개선사항 검토

□ 문 제 점

○ 강관 분기 접합시 내부용접 미실시에 따른 누수

- D1,200mm에서 D100mm 소화전 분기부에서 누수 발생하였으며, 확인결과 내부용접 및 도장 미실시, 관노후화에 따른 누수발생

- 대형관에서 소형관으로 분기시 외부용접만 시행하고 내부용접은 생략(D300mm 이하 소형관의 경우 공간 협소하여 내부용접 생략)

□ 개선방안

○ 대형관에서 소형관 분기 접합시 내부용접작업 필수적으로 실시

- D300mm이상 관을 사용하여 작업공간을 여유있게 확보 후 내부 용접 및 도장작업을 실시(자재는 STWW 370로 사용)

- D300mm미만 소형관 사용시 패드를 부착한 접합관을 선제작하여 분기접합

※ 부착패드는 기존관로와 같은 두께로 사용(본관 t=7mm일 경우 부착패드 t=7mm)

	부착패드
소형관(D300mm 이상) 분기시	소형관(D300mm 이하) 분기시	금번 누수복구 시공

Ⅳ		행정사항

□ 협조사항

○ 전 수도사업소

- 향후 강관 분기시(대형 → 소형관) 내부용접작업을 필수적으로 시행

○ 강남 수도사업소

- 기존 GIS와 현장 관로 위치 상이한 부분(소화전 분기지점 누락) 수정

□ 비상근무자 초과근무 등 시행

○ 비상급수운영에 따른 비상근무 현황[붙임 1]

- 비상근무일 : ’21.2.26.(금) ~ 2.28.(일)

- 주요 내용 : 수계전환, 수위 및 수질 실시간 모니터링 등 비상급수운영

붙임 : 비상급수운영에 따른 비상근무 현황 1부.  끝.