문서번호	시설보수과-2140
결재일자	2021. 3. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
이석근		임준빈	03/04 정훈모
협조

공 사 추 진   실 정 보 고

〔 2020 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사 〕

2021.  3.

중랑물재생센터

시설보수과

2020 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사

공사추진 실정보고

우리 센터에서 시행중인 「2020 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사」와 관련

으로 차집관거 내부 슬라브 처짐구간 보수방법 변경에 따른 검토보고임.

(흙막이 공법, 콘크리트 재료, 거푸집 및 동바리, 사각맨홀 신설)

〔관련근거 : 시설보수과-6580호(2020.11.25.)‘상부슬라브 보수방안 검토보고’

공사감독2처-1092호(2021.02.26.) ‘현장실정 검토 보고서 제출’

1		사업현황

□ 2020 청계천 차집관로(우안) 단면보수공사

- 위  치 : 마장동현대아파트~제2마장교간(□2.4m×2.4m, L=407m)

- 기  간 : 2020.10.20. ~ 2021.05.31.

- 공사비 : 1,316백만원

- 업체명 : ㈜두성인테리어   대표  손영진

2		보고내용

□ 슬라브 처짐구간 개착시공에 따른 흙막이 공법 변경

- 당초 : H-PILE + 토류판

- 변경 : 흙막이 가시설 불필요(감액 8,282천원)

※ 개착구간 시험굴착결과 전반적으로 토질상태가 양호하며 굴착심도가

약 1m 정도로 가시설없이 개착공사 가능함.

□ 슬라브 타설 콘크리트 재료 변경

- 당초 : 초속경 콘크리트

- 변경 : 레미콘(25-27-15)으로 변경 (감액 21,154천원)

※ 공기단축을 위해 초속경콘크리트로 설계되었으나 차집관로 잔여구간

준설,안전진단,단면보수 등과 함께 병행공사 시행하여 양생 가능함.

□ 거푸집 변경 및 동바리 반영

- 당초 : 강재거푸집

- 변경 : 합판거푸집+동바리(파이프서포트)로 변경 (감액 29,562천원)

※ 물막이공사가 선행된 상태에서 슬라브 처짐구간과 차집관로 잔여구간

공사가 진행되므로 차수된 상태에서 동바리 설치가 가능함.

□ 차집관로 사각맨홀 신설(슬라브 처짐구간 슬라브 시공시 신설)

- 당초 : 현재 공사구간내에는 원형맨홀(766mm, 1개)만 존치되어 있어

장비투입이 불가한 실정임.

- 변경 : 사각맨홀(2.2m×2.2m) 1개소 신설 필요함. (증액 14,127천원)

※ 차집관로 내부 공사에 필요한 인력 및 장비(리어카,소형바스켓,보수

장비 등) 투입이 불가한 실정이므로 추가 신설이 불가피함.

(2020.11.24. 공사관계자 합동회의 시 검토 및 결정된 사안임)

【공사비 증·감내역(제경비,부가세 등 포함)】

∙ 당초 : 1,316,139천원    ∙ 변경 : 1,234,112천원    ∙ 감액 82,027천원

3		조치의견

□ 위 사항과 같이 흙막이 가시설, 콘크리트 재료변경, 거푸집 및 동바리 반영은

현장 여건상 적정하며, 작업을 위한 장비투입 등은 불가피한 상황이므로 신설

토록 조치하고 우선 공사시행하고 추후 설계에 반영 변경계약시행코자 합니다.

붙임 관련공문서 사본 1부.  끝.