문서번호	설비부-2923
결재일자	2021. 3. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
양우창		여인웅	03/05 김중영
협조

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

설계변경(제5회) 검토보고

2021. 3.

도시기반시설본부

(설비부)

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

설계변경(제5회) 검토보고

중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 관련, 종합시운전 시설보완 요청사항 반영에 따른 기계설비공사 설계변경 검토 보고임.

1		공사개요

○ 위  치: 성동구 자동차시장3길 64(중랑물재생센터 내)

○ 규  모: 하수처리시설 Q=828,000㎥/일

○ 기  간:′17.11.20.~′21.3.31.(3차′20.1.16∼′21.3.31.)

○ 도급비: 3,026,235천원(3차 1,839,063원)

○ 시공사 / 건설사업관리단: 대원엠이씨(주) / (주)천일

2		관련근거

○ 종합시운전 Punch list(대양엔바이오 중랑총인 제2020-2호)

○ 종합시운전 시설보완 실정보고(중랑감 제20-8002호)

○ 종합시운전 시설보완 실정보고 승인통보(본부-20-399호)

○ 설계변경 계약심사 요청(본부 설비부-2165호)

○ 설계변경 계약심사 회신(계약심사과-2846호)

3		검토내용

□ 변경개요

구분	계약금액(천원)			계약기간		비고
	당초	변경	증감	당초	변경
**	*********	*********	*******	′17.11.20 ~′21.03.31	변경없음	1,2차 준공
**	*********	*********	*******	′20.1.16 ~′21.03.31	변경없음	금차

◯ 변경사유: 종합시운전 시설보완 요청사항 반영에 따른 설계변경

- 종합시운전 용역업체에서 요청한 워크웨이 설치, 모터회전부 안전커버 설치, 약품배관 공기빼기 배관 설치 건은 근무자의 안전사고 예방을 위해, 탈수기동 총인슬러지 인입배관 유량계 설치 건은 원활한 유지관리를 위해 필요한 사항임.

◯ 계약금액 변경내역

- 총차                                                     (단위 : 원)

구 분	계약	설계변경	증・감(△)	증감율
직접공사비	**************	**************	************	1.58%
간접공사비	************	************	*************	1.56%
고용개선비	************	************	***	-
공사 원가	**************	**************	************	1.56%
부가가치세	************	************	*************	1.56%
고철처분수익	************	***********	**	철거자재
물가변동(E/S)	************	************	**	-
도급공사비	**************	**************	************	1.50%
관급자재비	***************	***************	**	0.00%
총 공사비	***************	***************	************	0.30%

- 3차                                                      (단위 : 원)

구 분	계약	설계변경	증・감(△)	증감율
직접공사비	**************	**************	************	2.66%
간접공사비	************	************	*************	2.70%
고용개선비	************	************	***
공사 원가	**************	**************	************	2.62%
부가가치세	************	************	*************	2.62%
고철처분수익	***	***	***
물가변동(E/S)	************	************	***
도급공사비	**************	**************	************	2.46%
관급자재비	***************	***************	***	0.00%
총 공사비	***************	***************	************	0.32%

◯ 설계변경 주요내용

연번	설계변경 내용	변경사유	변경금액 (직접비)
1	부상 슬러지저류조 인입밸브 작동용 워크웨이 설치	종합시운전 시설보완	**********
2	약품 정량펌프 연결배관 상부 워크웨이 설치	종합시운전 시설보완	**********
3	수문구동장치 모터회전부 안전카바 설치	종합시운전 시설보완	********
4	탈수기동 소화슬러지인입배관 유량계 설치	종합시운전 시설보완	***********
5	약품공급배관 공기빼기 배관 설치	종합시운전 시설보완	**********
계			***********

□ 건설사업관리기술자 의견

◯ 종합시운전 시설보완 요청사항 반영에 따른 설계변경을 검토한 결과, 물량산출, 신규품목에 대한 단가조사 등 설계변경이 적정하다고 사료됨.

4		검토결과

◯ 계약금액이 20억원 이상 공사의 설계변경 2회 이후 누적 증액분이 계약금액의 10% 이상으로 설계변경 계약심사를 요청하였으나 우선 시공되어 계약심사 제외 대상으로 회신됨.

◯ 설계변경 증▪감액이 5천만원 미만으로 본부 설계변경 자문위원회 상정 대상에 해당되지 않음.

◯ 이에따라 건설사업관리단에서 제출한 설계변경 검토보고가 적정하다고 판단되어 설계변경에 따른 계약금액 조정을 의뢰하고자 함.

붙임: 1) 설계변경(제5회) 검토 보고서    1부

2) 설계변경(제5회) 내역서         1부

3) 실정보고 검토 및 통보서(본부) 1부

4) 실정보고서(건설사업관리단)     1부

5) 종합시운전 Punch list           1부  끝.