문서번호	정수과-2637
결재일자	2021. 3. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	암사아리수정수센터소장
남현우		유준수	03/05 조성태
협조	주무관		박희정
	주무관		김석규

고압가스 특정설비 재검사 계획

2021. 3.

암사아리수정수센터

(정 수 과)

고압가스 특정설비 재검사 계획

고압가스 설비(염소, 산소, 이산화탄소) 중 법정검사 주기가 도래된 특정설비(기화기, 안전밸브)에 대하여 고압가스 안전관리법에 의거 재검사를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련근거

□ 고압가스 저장·사용의 시설·기술·검사 기준

○ 안전밸브는 2년에 1회이상 조정을 하여 고압가스설비가 파손되지 않도록 적절한 압력 이하에서 작동이 되도록 할것

□ 고법 시행규칙 제39조 [별표22]용기 및 특정설비의 재검사기간

○ 저장탱크가 없는 곳에 설치된 것(기화기) : 매 3년마다

2		검사대상 현황

구 분	규 격	개 수	내 역	비고
안전밸브	8A ~ 15A	25	15A x 16EA 8A x 9EA	산소
	8A ~ 15A	23	25A x 3EA 15A x 8EA 8A x 12EA	이산화탄소
	25A	7	25A x 7EA	염소
기화기	500kg/h	2	500kg/hr x 2기	이산화탄소
	189kg/h	2	189kg/hr x 2기	염소
합 계		59

※ 고압가스 특정설비 전문검사기관에 재검사 실시

3		소요예산 및 계약방법

□ 소요금액 : **********(부가세 포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비(안전밸브 재검사 수수료)(염소기화기 검사수수료)

(전기설비 안전진단수수료)

□ 계약방법 : 전문검사기관 견적서 중 최저가 견적업체와 수의계약 시행

○ 관련근거 : 『지방계약법』 시행령 제30조1항 제2호

○ 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조ㆍ구매계약 또는 용역계약

□ 재검사 기간 : 약 2일 소요예정

○ 재검사기간 중 염소투입설비 교체운전으로 안정적인 염소투입

첨부 : 1. 안전밸브 및 기화기 점검기준 각 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 산출기초조사서 1부.  끝.